Stavební práce pro projekt "Rozvoj ZF a FROV JU"

technickÉ PODMÍNKY

20.12.2013

OBSAH:

A.1 	Údaje o stavbě

A.2    	Zboží a materiály (podrobně v odst. A.20)

A.3 	Požadavky na energetickou náročnost budov

# A.4   	Bezpečnost a ochrana zdraví

A.5     	Zařízení staveniště

A.6     	Údržba komunikací

A.7     Dočasné konstrukce

A.8 	Odstraňování odpadu a úklid staveniště

A.9 	Zdvihací a manipulační zařízení

A.10   Nemechanická zařízení a nářadí

A.11   Dočasné osvětlení

A.12   Protipožární opatření

A.13   Použití staveniště pro jiné účely

A.14   Použití trhavin

A.15   Informační tabule

A.16.  Závěrečný úklid

A.17   Zajištění kvality a její kontrola

A.18  Ochrana prací

# A.19  Vedení a organizace stavby

# A.20  Technická a materiálová řešení

A.21  Normy a hlavní související předpisy

B.1  Příloha č. 1 Technické specifikace dodávek

A.1  Údaje o stavbě

Zhotovitelem realizované stavby je společnost Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín. Stavba byla zahájena v 05/2012 a předpokládaný termín dokončení stavby tj. termín dokončení prací realizovaných společností Zlínstav a.s. je 04/2014.

Předmětem veřejné zakázky na dílčí stavební práce tohoto rozestavěného objektu Zemědělské fakulta a Fakulty rybářství a ochrany vod jsou práce spojené s realizací částí izolací proti vodě a vlhkosti včetně dodávky a části hygienických doplňků v prostorech sociálních zařízení, s dodávkou a montáží části truhlářských a zámečnických výrobků, s dodávkou a montáží části sádrokartonů a s dodávkou a montáží části silnoproudých rozvodů.

Navržená stavba má být užívána pro výzkumné a výukové účely technických oborů vyučovaných na Zemědělské fakultě a fakultě Rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V novostavbě budou umístěny nové přednáškové sály a posluchárny, výukové laboratoře pro chemické, rostlinné a rybářské předměty a dále administrativní prostory jednotlivých ústavů, pracovny pedagogů a doktorandů obou fakult. Záměrem projektu je podpořit kvalitativní rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory ZF a FROV JU v Českých Budějovicích, vytvořit podmínky pro zvýšení kvality vzdělávání (zlepšit materiální podmínky pro přípravu studentů JU v bakalářských, magisterských a zejména doktorských studijních oborech), modernizovat obory s výrazným důrazem na přípravu studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost.

Objekt je funkčně členěn vertikálně, tj. po patrech, kdy záměrem bylo situovat nejfrekventovanější provozy do přízemí a směrem do vyšších pater pak umisťovat méně intenzivní provozy. V 1.NP se nachází velké posluchárny, větší učebny, prostor velínu, zázemí úklidové firmy a část technického zázemí, kde jsou umístěny akumulační nádrže teplé vody, elektrorozvaděče, vodoměrná sestava, rozvaděče MaR a neutralizační jímka na přečištění chemických odpadních vod. Po vstupu do atria objektu přímo naproti vstupu je hlavní vstup na vertikální komunikační uzel, kterým je tříramenné schodiště které obíhá okolo výtahu. Ve vyšších patrech je vždy před schodištěm prostor s výhledem do atria a vstupem na servisní obslužné lávky, které slouží i jako druhé požární únikové komunikace. Ve 2.NP jsou umístěny v části zemědělské fakulty kancelářské prostory, dvě menší učebny a v části rybářské fakulty výukové prostory.  Dále pak serverovny, kabelovna a zasedací místnosti. Ve 3.NP se pak nachází výukové laboratoře a u FROV ještě kancelářské prostory pracoven pedagogů a doktorandů. Ve 4.NP strojovny vzduchotechniky.

A.2  Zboží a materiály (podrobně v odst. A.20)

Materiály, výrobky, zařízení a řešení, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci společně s uvedením jejich popisu a standardů, typu a odpovídajícího popisu určují úroveň a kvalitu díla očekávanou Objednatelem a Zhotovitel se od těchto ukazatelů tudíž nemůže při provádění díla odchýlit. Zhotovitel zaručuje, že veškeré zařízení dodané a nainstalované v souladu se Zadávací dokumentací, bude nové, v požadované kvalitě a bez jakýchkoliv výrobních vad a nedostatků nebo vad a nedostatků způsobených Zhotovitelem, jeho zaměstnanci a dodavateli. Zhotovitel může používat různé značky a typy materiálů a výrobků, ale musí na základě své dokumentace písemně před jejich použitím prokázat, že materiály, výrobky a zařízení, která navrhuje použít, mají charakteristiky stejné nebo alespoň minimálně srovnatelné s popsanými technickými standardy materiálů, výrobků a zařízení uvedených v Zadávací dokumentaci.

Dodávané materiály a výrobky musí být kompatibilní s výrobky a zařízeními dodávanými společností Zlínstav a.s., u dodávky vnitřních dveří a hygienických doplňků je nutné navíc dodržet i design dveří a hygienických doplňků dodávaných společností Zlínstav a.s. Dodávky venkovních i vnitřních dveří, zásuvek a pohybových čidel musí umožnit napojení na rozvody a zařízení realizované společností Zlínstav a.s. a zaručit tak jejich plnou funkci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad revize jím dodávaných elektrických zařízení.

Zhotovitel předloží Objednateli formou Odsouhlasovacích listů k odsouhlasení dodávané výrobky a materiály. U vybraných výrobků, materiálů a zařízení předloží Zhotovitel vzorky těchto dodávek Objednateli před jejich zabudováním do stavby k odsouhlasení.

A.3 Požadavky na energetickou náročnost budov

Objekt musí být zrealizován v souladu s požadavky na energetickou náročnost budov, kdy musí být zachovány parametry třídy ener.náročnosti budovy ”A”. Dále musí být dodrženy veškeré postupy a realizační práce související s energetickou obálkou budovy tak, aby budova splnila požadavek na třídu energetické obálky budovy ”A”. Veškeré výplně otvorů objektu v kontaktu s vnějším prostředím musí splňovat parametr těsnosti, veškeré detaily napojení rámů oken fasád, dvěří a ostatních výplní budou přelepeny a utěsněny izolační páskou tak aby byl splněn požadavek na těsnost dle ČSN 730540 n50,N < 1,0 h-1. (posuzuje se větraná část budovy).

Veškeré stavební činnosti, potřebné stavební stroje nástroje a materiály budou využívány v souladu se záměrem neznečistit životní prostředí.  Veškeré obalové materiály stavební sutě a zbytky stavebních hmot budou svědomitě tříděny a odváženy na skládky a do sběrných dvoru na tyto materiály určené. Případné nebezpečné odpady musí být likvidovány specializovanými firmami v souladu s předpisy týkající se nakládání s nebezpečnými odpady.

# A.4  Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví při stavbě a údržbě stavební části bude realizována dle zákona 309/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 591/2006 Sb. a dalších norem a předpisů vztahujících se k provádění stavebních prací. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce.

Zhotovitel musí rovněž dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci ve výškách.

A.5 Zařízení staveniště

Zařízení staveniště zhotovitele bude zřízeno v nezbytně nutném rozsahu v prostoru staveniště zhotovitele stavby Zlínstavu a.s. na ploše stavbou vybudovaného parkoviště. Zhotovitel stavby Zlínstav a.s. umožní zhotoviteli připojení na staveništní přípojky elektrické energie a vody přes zhotovitelem osazené podružná měření, na základě kterých pak zhotovitel Zlínstav a.s. přefakturuje zhotoviteli spotřebovanou el. energii a vodu v domluvených intervalech. Dočasné přípojky el. energie pro stavební práce, osvětlení a zařízení staveniště budou mít technické parametry, které budou v souladu s platnými předpisy.

Zhotovitel předloží před zahájením stavby Objednateli plán svého zařízení staveniště ke schválení.

A.6 Údržba komunikací

Zhotovitel učiní veškerá nezbytná opatření, aby zabránil vynášení bláta či jiného materiálu na veřejné komunikace v okolí staveniště. V případě, že k tomu dojde, Zhotovitel nečistoty okamžitě odstraní. Případné vzniklé sankce budou hrazeny Zhotovitelem.

A.7 Dočasné konstrukce

Zhotovitel provede veškeré potřebné konstrukce, které nejsou trvalou součástí stavby, ale jsou nezbytné pro její realizaci. Zhotovitel zodpovídá za projekční zajištění veškerých dočasných konstrukcí. Zhotovitel odstraní veškeré dočasné konstrukce a materiál před dokončením stavby.

Zhotovitel zajistí výpočty a výkresy pro lešení, bednění nebo jiné dočasné konstrukce a je zodpovědný za správnost těchto výpočtů a výkresů.

A.8 Odstraňování odpadu a úklid staveniště

Zhotovitel bude neustále udržovat staveniště čisté a uklizené.

Objednatel může kdykoliv žádat doklad o uložení odpadu. Zhotovitel se bude řídit místními podmínkami pro likvidaci odpadů.

A.9 Zdvihací a manipulační zařízení

Zhotovitel zajistí všechny nezbytné zdvihací a manipulační zařízení pro provádění prací a předem projedná koordinaci práce se zhotovitelem stavby Zlínstavem a.s. v prostoru pracoviště zdvihacího a manipulačního zařízení.

A.10 Nemechanická zařízení a nářadí

Zhotovitel zabezpečí všechna nezbytná nemechanická zařízení, nářadí (včetně drobného mechanického nářadí), měřící zařízení a ochranné oblečení, ochranné kryty, a vše potřebné pro řádné provedení prací.

A.11 Dočasné osvětlení

Zhotovitel zajistí dočasné umělé osvětlení v takovém rozsahu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a efektivně během dohodnuté lhůty zakázky bez ohledu na denní světlo. Umělé osvětlení musí být v souladu s technickými, hygienickými, bezpečnostními a dalšími souvisejícími normami platnými na území České republiky.

A.12 Protipožární opatření

Zhotovitel nebude pálit na staveništi odpad ani přebytečný materiál, nebo rozdělávat oheň k žádným jiným účelům.

Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku požáru, včetně zajištění protipožárního vybavení a instrukcí pro jeho použití.

Zvlášť opatrně je třeba zacházet s plynovými láhvemi, plynovými hořáky, ohřívači a podobnými rizikovými zařízeními. Všechna riziková zařízení budou označena štítkem se jménem osoby zodpovědné za provoz. Použití otevřených el. zářičů nebo ohřívačů na plynná nebo tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů není dovoleno.

Zhotovitel nedovolí hromadění hořlavých odpadků nebo shromažďování hořlavých kapalin či plynů na staveništi, s výjimkou těch, které jsou nutné pro daný pracovní den.

Pro sváření nebo pro práce s otevřeným plamenem se Zhotovitel řídí platnými normami a nařízeními.  Zhotovitel zajišťuje předem písemné povolení a následný dohled zodpovědnou osobu za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví a za oblast požární ochrany. Zhotovitel zajistí všechna nutná opatření proti výbuchu nebo vzniku požáru.

Místa, kde budou umístěny svařovací soupravy a tlakové lahve budou označeny s uvedením jejich počtu a zabezpečeny proti zneužití.

Kouřit  na staveništi je povoleno pouze na místech k tomu určených a to mimo vnitřní prostor budov. Je přísně zakázáno kouření do 50 m od hořlavých materiálů.

Dočasné objekty (přístřešky, sklady apod.) postavené na staveništi nebo v jeho blízkosti musí být vyhotoveny z nehořlavých materiálů. Zhotovitel okamžitě odstraní ze staveniště na své vlastní náklady všechny dočasné objekty, které podle názoru Objednatele nevyhovují tomuto požadavku.

Stavbyvedoucí, popř. jiná odpovědná osoba jmenovaná Zhotovitelem, bude na konci každého pracovního dne provádět prohlídku, zda všechny elektrické vypínače jsou vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál nedoutná nebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení.

Zhotovitel je odpovědný za provádění protipožárních opatření během období, kdy na staveništi není nikdo přítomen, tj. v noci a během dnů pracovního klidu a státních svátků.

A.13 Použití staveniště pro jiné účely

Zhotovitel nepoužije staveniště pro jiné účely než pro provedení zakázky.

A.14 Použití trhavin

Použití trhavin pro jakýkoliv účel je zakázáno.

A.15 Informační tabule

Žádné informační a reklamní tabule nesmějí být Zhotovitelem osazeny bez předchozího souhlasu Objednatele. Úprava, velikost, obsah a umístění odsouhlasených tabulí podléhá rovněž schválení Objednatele.

A.16 Závěrečný úklid

Po dokončení prací provede Zhotovitel závěrečný úklid staveniště. Před započetím závěrečného úklidu v jakékoli části staveniště Zhotovitel odstraní všechny své stroje, zařízení, zbylý materiál a odpad.

Zhotovitel důkladně vyčistí staveniště a odstraní všechnu sutˇ a přebytečný materiál.

A.17 Zajištění kvality a její kontrola

Zhotovitel ve své nabídce předloží seznam Technologických postupů (TP) a Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) v rozsahu které budou použity pro kontrolu kvality prací na projektu (díle) a které Zhotovitel před zahájením každé profese/činnosti předloží Objednateli popř. jeho zástupcům ke kontrole a odsouhlasení.

Zhotovitel se bude řídit příslušnými předpisy a technologickými pokyny výrobců materiálů a výrobků.

A.18 Ochrana prací

Zhotovitel zajistí ochranu, zakrytí a upevnění všech dodávek prací, tak jak je třeba, aby zabránil jejich možnému poškození v důsledku povětrnostních vlivů, stavební činnosti vlastní nebo jiných Zhotovitelů nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací Zhotovitele a to do doby předání dokončených prací Zhotovitele Stavebníkovi. Zvláštní důraz bude kladen na zábranu náhodného poškození a z toho vyplývající nutnosti jeho nápravy.

Práce Zhotovitele budou chráněny před poškozením způsobeným povětrnostními vlivy, průběhem stavebních prací, jinými Zhotoviteli, zprohýbáním, deformací, odřením nebo poškrábáním, slunečním zářením, vlhkostí a dalšími vlivy, které mohou mít nepříznivý vliv na práce Zhotovitele.

Zhotovitel musí vzít v úvahu nezbytnou údržbu, úpravu a přizpůsobení ochranných prostředků během provádění prací tak, aby nerušil postup dalších prací. Zhotovitel rovněž vezme v úvahu možná poškození prací způsobená jinými Zhotoviteli a dále bude rovněž počítat s odstraněním všech ochranných opatření do termínu dokončení prací Zhotovitele.

# A.19 Vedení a organizace stavby

Vedení stavby

Zhotovitel jmenuje kvalifikovaného a zodpovědného stavbyvedoucího s dostatečnými zkušenostmi s podobnými zakázkami. Stavbyvedoucí je Zhotovitelem jmenován na celou dobu zakázky a smí být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele.

Objednatel může uložit Zhotoviteli, aby vyměnil stavbyvedoucího za jinou vhodnou osobu v případě požadavku Objednatele.

Koordinace

Zhotovitel je zodpovědný za řádnou koordinaci, dohled a řízení všech svých podzhotovitelů a dodavatelů materiálu či zařízení včetně jejich koordinace se zhotovitelem stavby Zlínstavem a.s. Zhotovitel musí projednat časový plán plnění se zhotovitelem stavby Zlínstavem a.s. a s každým svým podzhotovitelem a svým dodavatelem tak, aby jeho zakázka byla splněna k datu ukončení prací.

Zhotovitel bude zároveň spolupracovat se zhotovitelem stavby Zlínstavem a.s. tak, aby nedošlo k přerušení prací zajišťovaných zhotovitelem Zlínstav a.s.

Zástupci Zhotovitele se za tímto účelem budou zúčastňovat pravidelných koordinačních porad a týdenních kontrolních dnů.

Záznamy

Zhotovitel povede záznamy o všech osobách a strojích pracujících na stavbě.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deníky ve smyslu Stavebního zákona.

Tam, kde bude Zhotovitel navazovat na práce a dodávky zhotovitele stavby Zlínstavu a.s. nebo kde bude zhotovitel stavby Zlínstav a.s. navazovat na práce a dodávky Zhotovitele bude záznamem ve stavebním deníku uvedeno předání místa plnění pro realizaci prací zhotovitelů mezi Zhotovitelem a zhotovitelem stavby Zlínstavem a.s. Z jednotlivých předání míst plnění bude Zhotovitel zhotovena fotodokumentace (min. 10 ks fotografií z každého předání místa plnění, které budou na nosiči CD předány jako součást dokumentace k předání a převzetí díla).

Postup při stížnostech a požadavcích

Zhotovitel vyrozumí okamžitě Objednatele bezprostředně po vzniku jakékoliv škody nebo zranění způsobených při provedení stavebních prací.

Podrobnosti stížností, požadavků nebo oznámení předkládaných Zhotoviteli třetí stranou budou neprodleně oznámeno Objednateli. Ten obdobným způsobem předá Zhotoviteli stížnost, upozornění a požadavky, které mu byly dodány přímo.

Zhotovitel stavby urychleně vybaví všechny stížnosti, nároky, škody nebo zranění a bez prodlení informuje Objednatele o způsobu vyřízení. Pro účely náhrad za jakékoliv zranění či škody způsobené prováděním stavebních prací třetím osobám bude Zhotovitel pojištěn v souladu s příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace.

Utajení

Informace poskytnuté Zhotoviteli jsou důvěrného charakteru a Zhotovitel musí provést veškerá opatření, aby nedošlo k prozrazení takových informací třetím osobám bez vědomí Objednatele.

# A.20 Technická a materiálová řešení

Detailní popis použitých technických a materiálových řešení je uveden v dalších částech těchto Technických podmínek.

Popis je zpracován v souladu s předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování.

Materiály, výrobky a zařízení uvedené v popisu technických a materiálových řešení jsou popsána obecně a stanovují minimální technický standard resp. základní technické vlastnosti. Volba konkrétního materiálu, výrobku nebo zařízení zařízení pro realizaci včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami, bezpečnostními předpisy a jinými zákonnými ustanoveními je na Zhotoviteli a podléhá schválení Objednavatele.

Veškeré výrobky a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová a materiálová zlepšení, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak.

Všechny materiály, výrobky a zařízení musí být otestovány a přezkoušeny, zda vyhovují specifikaci; musí být kvalitní a vhodné pro jejich zamýšlené použití.

Zhotovitel bude důsledně dodržovat všechny písemné návody výrobce speciálních materiálů, výrobků a systémů, a to zejména s ohledem na technologické postupy, přípravu, instalaci a ochranu. Instrukce výrobce a další informace musí být uloženy na stavbě po dobu provádění příslušných prací.

Zhotovitel není oprávněn použít ke zhotovení stavby materiály, které nebyly odsouhlaseny Objednatelem.

Zhotovitel je povinen předkládat ke schválení Objednateli vzorky materiálů a výrobků, která tvoří finální povrchy, a/nebo jsou v dokončeném Díle viditelné a/nebo jiným způsobem utvářejí a ovlivňují architektonický výraz stavby.

Vzorky jsou Zhotovitelem předkládány bezplatně.

Zhotovitel není oprávněn použít ke zhotovení stavby materiály a výrobky ze seznamu vzorků, které nebyly odsouhlaseny Objednatelem.

Bez ohledu na to, že Zhotovitel bude plnit požadavky na materiály a zpracování, které jsou uvedeny v projektu, se Zhotovitel sám ujistí, že všechny materiály a normy jsou adekvátní pro řádné zpracování díla.

Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými předpisy a normami.

Materiály a výrobky

Zhotovitel bude zajišťovat veškeré materiály a výrobky nutné pro stavbu, pokud mu nebude nařízeno jinak. Pokud bude zajišťovat materiály a výrobky ze zahraničí, musí být zkoušeny podle příslušných norem daných platnými národními předpisy a to musí být zdokumentováno. Ve všech případech, kdy se použijí materiály ze zahraničí, musí vyhovovat příslušným normám České republiky jak pro výrobu, tak pro zkoušky.

Následně dodávané materiály musí odpovídat kvalitou vzorkům, které byly odsouhlaseny objednatelem. Seznam požadovaných vzorků je uveden u jednotlivých stavebních prací, které jsou předmětem této veřejné zakázky.

Materiálové normy

Zhotovitel musí doložit jakost použitých výrobků s potvrzením o vydání prohlášení o shodě pro určitý výrobek.

Výrobky budou také zkoušeny z hlediska požadavků na neškodnost vůči životnímu prostředí.

Použité materiály musí splňovat příslušné normy.

Skladování materiálu

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocený nesprávným způsobem skladování nebo ošetřování, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele ze stavby okamžitě odstraněn a nahrazen.

# A.21 Normy a hlavní související předpisy

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení, normami ČSN, ČSN EN a katalogy platnými v době jejího zpracování.

Pokud je v dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny pro dodávané zboží a dodávané materiály, při zhotovení nebo testovaní, budou platit ustanovení posledního zveřejnění nebo revidovaného vydání k datu podpisu smlouvy o dílo.

Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu a budou schváleny pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede projektant a který musí jejich použití písemně schválit.

V případě, že v dokumentaci není pro příslušné položky odkaz na konkrétní normy a zákony výslovně uveden, platí, že příslušná část díla musí být zhotovena v souladu s platnými technickými předpisy a montážními pokyny dodavatelů použitých výrobků a zařízení.

Seznam norem

Seznam platných technických norem vytvářených a schvalovaných podle §6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů je možné získat na http://www.unmz.cz/

Hlavní související právní předpisy:

Platné právní předpisy jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Tyto sbírky lze získat na  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ nebo http://portal.gov.cz/

Seznam norem a právních předpisů:

ČSN 01 3310 – Značky pro elektrotechnická schémata

ČSN 01 3462 – Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463 – Výkresy kanalizace

ČSN 01 3466 – Výkresy cestních komunikací

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 01 8012 – Bezpečnostní značky a tabulky.

ČSN 02 1080 – Šrouby do dřeva. Technické dodací předpisy

ČSN 02 2800 – Hřebíky a podobné součástky. Přehled

ČSN 02 2801 – Hřebíky a podobné součástky. Technické dodací předpisy

ČSN 02 2810 – Stavební hřebíky s plochou hlavou

ČSN 03 8005 – Ochrana proti korozi

ČSN 03 8370 – Snížení korozních účinků bludných proudů na úložná zařízení.

ČSN 03 8372 – Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě

ČSN 03 8374 – Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

ČSN 03 8375 – Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž

ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 06 1101 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení

ČSN 06 1102 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikosti

ČSN 07 0703 – Plynové kotelny

ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 13 0009 – Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky

ČSN 13 0015 – Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

ČSN 13 0020 – Potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 0072 – Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 1500 – Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Použití

ČSN 13 1505 – Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací předpisy

ČSN 13 1540 – Potrubí a armatury. Kruhové podložky

ČSN 13 1550 – Potrubí a armatury. Kovové příruby. Tvary a rozměry těsnění

ČSN 13 1564 – Potrubí a armatury. Vlnité těsnící kroužky s vložkou. Technické předpisy.

ČSN 13 1570 – Potrubí a armatury. Vlnité těsnící kroužky s vložkou "BOŽKOV". Technické    	předpisy

ČSN 13 2000 – Litinové tlakové trouby a tvarovky

ČSN 13 3041 – Průmyslové armatury. Přírubové, bezpřírubové a přivařovací armatury

ČSN 13 3060 – Armatury průmyslové

ČSN 13 6350 – Kanalizační litina. Vidlicové stupadlo do šachet

ČSN 13 6420 – Průmyslové plynovody

ČSN 13 6602 – Požární hydranty. Technické předpisy

ČSN 13 6610 – Podzemní hydranty PN 1 0. Rozměry

ČSN 13 6620 – Nadzemní hydranty PN 10. Rozměry

ČSN 13 8768 – Přechodový spoj lPE – ocel typ PNP II

ČSN 13880 - 1 až -13 – Zálivky za horka (73 6168)

ČSN 27 8400 – Stroje pro stavební a zemní práce

ČSN 27 8470 – Vibrátory a budiče vibrací. Všeobecná ustanovení

ČSN 33 0050-601 – Mezinárodní elektrotechnický slovník. Výroba a rozvod elektrické energie - 			     Všeobecně

ČSN IEC 60050-826 – Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace

ČSN IEC 50(705) – Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

ČSN IEC 60050-713 – Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: 	vysílače, přijímače, sítě a provoz.

ČSN IEC 50(715) – Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, 	teletrafika a provoz

ČSN IEC 50(731) – Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

ČSN IEC 50(716-1) – Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 716-1: Digitální síť 	integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Všeobecná hlediska

ČSN 33 0050-601– Mezinárodní elektrotechnický slovník. Výroba a rozvod elektrické energie – 	Všeobecně

ČSN IEC 50(845) – Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

ČSN IEC 54-1 – Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN IEC 54-2 – Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN IEC 54-3 – Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény

ČSN IEC 54-4 – Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN IEC 54-11 – Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN IEC 54-18 – Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN IEC 54-21 – Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová 	zařízení

ČSN IEC 54-23 – Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická 	výstražná zařízení

ČSN EN 12464-1– Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 	prostory

ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní 	prostory

ČSN IEC 287-1-1 + A1 – Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1: Rovnice pro 	výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Oddíl 1: 	Všeobecně

ČSN IEC 287-1-2 – Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1: Rovnice pro výpočet 	dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Oddíl 2: Činitele pro 	výpočet ztrát vířivými proudy v pláštích kabelů uspořádaných ve dvou obvodech 	uložených vedle sebe

ČSN IEC 287-2-1 – Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 2: Tepelný odpor - Oddíl 	1: Výpočet tepelného odporu

ČSN IEC 287-3-1 – Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3: Pracovní podmínky - 	Oddíl 1: Referenční pracovní podmínky a volba typu kabelu

ČSN 34 7410-1 – Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V 	včetně - Část 1: Všeobecné požadavky a další části podle použitých typů 	kabelů

ČSN EN 60445 ed. 3 – Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a 	identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů

ČSN EN 60446 ed. 2 – Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 	identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN EN 60447 ed. 2 – Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 	identifikaci - Zásady pro ovládání

ČSN 33 0165 – Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanoveni

ČSN 33 1310 – Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 0340 – Ochranné kryty

ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k 	užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 	základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 	charakteristik

ČSN EN 60721-1 - Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně 	přísnosti

ČSN 33 2000-4-41ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 	zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti 	nadproudům

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 	47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k 	ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 	elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických 	zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 	elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného 	pospojování.

ČSN 33 2000-5-56 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 	elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických 	zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-537 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 	elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje 	pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a 	stavba elektrických zařízení - Kapitola 55: Ostatní zařízení - Oddíl 551: 	Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-5-559 – Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení 	- Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN EN 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2030 – Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení 	jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN EN 60204-1 ed. 2 – Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: 	Všeobecné požadavky

ČSN 33 2130 – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2160 – Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení před nebezpečnými vlivy vedení 	VN,VVN a ZVN

ČSN 33 2180 - 	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3051 – Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 3060 – Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3080 – Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými 	kondenzátory

ČSN 33 3210 – Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 3265 – Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodu elektřiny

ČSN 33 3240 - Elektrotechnické předpisy – Stanoviště výkonových transformátorů

ČSN 33 3270 – Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu el.energie

ČSN 33 3300 – Stavba venkovních silových zařízení

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN 34 1610 – Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 34 3085 – Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách

ČSN 34 3205 – Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi

ČSN 34 3278 – Provoz a obsluha přístrojových transformátorů

ČSN 34 7402 – Pokyny pro používání NN kabelů a vodičů

ČSN 34 7409 – Systém značení kabelů a vodičů

ČSN 35 7030 – Rozvodnice a elektrorozvodná jádra

ČSN 38 1754 – Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů

ČSN EN 61800-1 – Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: 	Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy 	stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem

ČSN EN 60598 – Svítidla

ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 3864-1 – Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Zásady 	navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN EN 50171 – Centrální napájecí systémy

ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 60598-2-22 – Svítidla – Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN EN 60439-1 ed. 2 - Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené 	rozváděče a další související

ČSN 38 6405 – Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 38 6441 – Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách

ČSN 38 6443 – Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa

ČSN 38 6450 – Uložení plynového potrubí v ocelové chráničce

ČSN 42 0138 – Tyče válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11

ČSN 42 0139 – Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy

ČSN 42 5340 – Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

ČSN 42 5390 – Žebrované plechy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla

ČSN 42 5510 – Tyče ocelové kruhové válcované za tepla. Rozměry. Část 1 : Normální a zvýšená 	přesnost

ČSN 42 5512 – Tyče kruhové pro výztuž do betonu. Rozměry

ČSN 42 5522 – Hutnictví železa. Tyče ploché válcované za tepla normální a zvýšené přesnosti. 	Rozměry

ČSN 42 5524 – Široká ocel z ocelí třídy 10 a 11 válcovaná za tepla. Rozměry

ČSN 42 5533 – Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky Rozměry

ČSN 42 5534 – Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena. Rozměry

ČSN 42 5535 – Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry

ČSN 42 5536 – Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607 Rozměry

ČSN 42 5541 – Tyče z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

ČSN 42 5545 – Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. 	Rozměry

ČSN 42 5550 – Tyče průřezu I z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

ČSN 42 5553 – Tyče průřezu IPE z konstrukč. ocelí válcované za tepla. Rozměry

ČSN 42 5570 – Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

ČSN 42 5571 – Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměrová norma

ČSN 42 5572 – Tyče průřezu UPE z konstrukč. ocelí válcované za tepla. Rozměry

ČSN 42 5580 – Tyče průřezu T z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

ČSN 42 5641 – Tyče korýtkového průřezu K pro důlní ocelovou výztuž - lehká řada. Rozměry

ČSN 42 5710 – Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry

ČSN 42 5715 – Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla

ČSN 42 5738 – Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Rozměry

ČSN 42 5750 – Trubky bezešvé z ocelí třídy 17 tvářené za tepla. Rozměry

ČSN 46 0300 – Osivo zemědělských plodin. Odrůdové a osivové vlastnosti. Názvy a definice

ČSN 46 4901 – Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin

ČSN 46 4902 – Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení.

ČSN 46 5330 – Ochrana přírody. Pozemky. Terminy a definice v oblasti rekultivace pozemků

ČSN 46 5332 – Ochrana přírody. Půdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy půdy pri zemných 	prácach.

ČSN 46 5730 – Rašeliny a rašelinné zeminy

ČSN 46 5735 – Průmyslové komposty

ČSN 46 5750 – Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv

ČSN 48 0050 – Lesnictví a myslivost všeobecně. Syrové dříví. Základní a společná ustanovení

ČSN 49 1531 – Drevo na stavebné konštrukcie

ČSN 50 3601 – Asfaltové a dechtované hydroizolačné pásy. Společné ustanovenia

ČSN 50 3602 – Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích

ČSN 64 3212 – Plasty. Trouby a tvarovky z PVC. Technické požadavky

ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 66 8011 – Průmyslové trhaviny. Základní společná ustanovení

ČSN 67 3083 – Stanovení tvrdosti nátěrového filmu oděrem

ČSN 72 1002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemina sypanin

ČSN 72 1015 – Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

ČSN 72 1016 – Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)

ČSN 72 1151 – Zkoušení přírodního stavebního kamene.

ČSN 72 1171 – Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva

ČSN 72 1176 – Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

ČSN 72 1191 – Zkoušení míry namrzavosti zemin

ČSN 72 2030 – Chemický rozbor vysokopecní strusky

ČSN 72 2113 – Stanovení měrné hmotnosti cementu

ČSN 72 2360 – Betonové konstrukce. Klasifikace přísad na zvýšení odolnosti betonu proti korozi.

ČSN 72 2430 – Malty pro stavební účely. Část 4: Malty pro omítky

ČSN 72 2440 – Zkoušení malt a maltových směsí. Společná ustanovení

ČSN 72 2442 – Zkouška odlučivosti vody čerstvé malty

ČSN 72 2443 – Zkouška rozmísitelnosti čerstvé malty

ČSN 72 2444 – Zkouška obsahu vzduchu v provzdušené čerstvé maltě

ČSN 72 2445 – Rozbor čerstvé malty a maltové směsi

ČSN 72 2446 – Zkouška přilnavosti čerstvé malty k podkladu

ČSN 72 2447 – Zkouška hmotnosti a pórovitosti malty.

ČSN 72 2448 – Stanovení vlhkosti a nasákavosti malty

ČSN 72 2449 – Zkouška pevnosti malty v tlaku

ČSN 72 2450 – Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu

ČSN 72 2451 – Zkouška přídržnosti malty k podkladu

ČSN 72 2452 – Zkouška mrazuvzdornosti malty

ČSN 72 2453 – Zkouška objemové stálosti malty

ČSN 72 2454 – Zkouška propustnosti malty vůči vodním parám.

ČSN 72 2600 – Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

ČSN 72 2609 – Cihlářské názvosloví.

ČSN 72 2610 – Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné –CP

ČSN 72 2611 – Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované

ČSN 72 2621 – Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Pálené příčkovky

ČSN 72 2623 – Cihlářské výrobky pro režné zdivo

ČSN 72 2625 – Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky drážkové

ČSN 72 2627 – Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – rovnoběžky

ČSN 72 2699 – Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky

ČSN 72 3000 – Výroba a kontrola betonových stavebních dílců.

ČSN 72 3129 – Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro použití.

ČSN 72 3150 – Železobetonové trouby. Společná ustanovení.

ČSN 72 3151 – Betonové prefabrikáty. Zkoušení betonových a železobetonových trub

ČSN 72 3155 – Betonové trouby. Společná ustanovení.

ČSN 72 3156 – Zkoušení betonových trub

ČSN 72 3162 – Betonové prefabrikáty. Betonové prefabrikáty. Betonové trouby

ČSN 72 3163 – Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody

ČSN 72 3164 – Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro splaškové odpadni vody

ČSN 72 3210 – Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice

ČSN 72 4710 – Keramické výrobky - kachle

ČSN 72 5100 – Výrobky stavební a ostatní keramiky

ČSN 72 5149 – Keramické obkladačky a dlaždice. Názvy a definice.

ČSN 72 5162 – Keramická mozaika. Jakost, tvary a rozměry

ČSN 73 0031 – Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro 	výpočet

ČSN 73 0033 – Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro 	zatížení a účinky

ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0037 – Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0202 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0210 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část Přesnost 	monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Statická analýza a 	přejímka

ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování stavebních objektů

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed.2 – Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0822 – Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0824 – Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb. Sklady

ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 	vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 – Navrhování zařízení EPS

ČSN 73 1000 – Zakládání stavebních objektů

ČSN 73 1001 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.

ČSN 73 1002 – Pilotové základy

ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1102 – Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek

ČSN 73 1103 – Navrhování stěnových keramických dílců

ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1205 – Betonové konstrukce

ČSN 73 1208 – Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 1313 – Stanovení obsahu vzduchu v provzdušené betonové směsi

ČSN 73 1314 – Rozbor betonové směsi

ČSN 73 1317 – Stanovení pevnosti betonu v tlaku

ČSN 73 1318 – Stanovení pevnosti betonu v tahu

ČSN 73 1320 – Stanovení objemových změn betonu

ČSN 73 1322 – Stanoveni mrazuvzdornosti betonu

ČSN 73 1323 – Stanovení hmotnosti složek betonu

ČSN 73 1324 – Stanovení obrusnosti betonu

ČSN 73 1326 – Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a 	chemických rozmrazovacích látek

ČSN 73 1327 – Stanovení sorbčních vlastnosti betonu

ČSN 73 1328 – Stanoveni soudržnosti oceli s betonem

ČSN 73 1330 – Urychlení zkoušky krychelné pevnosti betonu

ČSN 73 1331 – Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu

ČSN 73 1332 – Stanovení tuhnutí betonu

ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb

ČSN 73 1500 – Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 73 1901 – Navrhování střech

ČSN 73 2005 – Injekčné práce v stavebníctve

ČSN 73 2028 – Voda pro výrobu betonu

ČSN 73 2038 – Zkoušení keramických stavebních dílů. Společná ustanovení

ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2401 – Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN 73 2430 – Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu

ČSN 73 2520 – Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 73 2578 – Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí.

ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2810 – Provádění dřevěných konstrukcí

ČSN 73 3050 – Zemní práce

ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební

ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební

ČSN 73 3251 – Navrhování konstrukcí z kamene

ČSN 73 3282 – Ocelové žebříky – základní ustanovení

ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí – základní ustanovení

ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006 – Označovanie podzemných vedení výstražnými foliemi.

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6100 – Silniční komunikace. Názvosloví

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6108 – Lesní dopravní síť

ČSN 73 6109 – Projektování polních cest

ČSN 73 6110 – Pprojektování místních komunikací

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanoven pro navrhování

ČSN 73 6121 – Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6122 – Stavba vozovek. Lité asfalty

ČSN 73 6123 – Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

ČSN 73 6124 – Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem.

ČSN 73 6125 – Stavba Vozovek. Stabilizované podklady

ČSN 73 6126 – Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6127 – Stavba vozovek. Prolévané vrstvy.

ČSN 73 6128 – Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy.

ČSN 73 6129 – Postřiky a nátěry

ČSN 73 6129 – Stavba vozovek. Postřiky a nátěry.

ČSN 73 6130 – Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy

ČSN 73 6131 – Stavba vozovek. Dlažba a dílce

ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6160 – Zkoušení silničních živičných směsí

ČSN 73 6161 – Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

ČSN 73 6175 – Měření nerovností povrchů vozovek

ČSN 73 6177 – Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN 73 6190 – Statická zatěžkávací zkouška podloží a podkladních vrstev

ČSN 73 6192 – Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží

ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN 73 6206 – Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

ČSN 73 6212 – Navrhování dřevěných mostních konstrukcí

ČSN 73 6220 – Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6221 – Objekty na stokových sítích. Čerpací stanice OV

ČSN 73 6532 – Jímání podzemní vody

ČSN 73 6615 – Jímání podzemní vody

ČSN 73 6655 – Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody

ČSN 73 7501 – Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení

ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 73 8000 – Stavební a silniční stroje. Názvosloví

ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce.

ČSN 74 3282 – Ocelové žebříky. Základní ustanoveni.

ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. Základní ustanovení.

ČSN 74 4505 – Podlahy. Základní ustanovení

ČSN 74 6101 – Dřevěná okna. Základní ustanovení

ČSN 74 6401 – Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 74 6501 – Ocelové zárubně. Společné ustanovení

ČSN 74 6550 – Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení.

ČSN 74 6610 – Kovová vrata. Základní ustanovení.

ČSN 74 6930 – Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení.

ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrži

ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže

ČSN 75 5025 – Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

ČSN 75 5115 – Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou

ČSN 75 5301 – Vodárenské čerpací stanice

ČSN 75 5401 – Vodárenství. Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky

ČSN 75 5630 – Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací

ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6401 – Čistírny městských odpadních vod

ČSN 75 6551 – Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok

ČSN 75 7221 – Jakost vod – klasifikace jakosti povrchových vod

ČSN 75 7241 – Kontrola odpadních a zvláštních vod

ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině

ČSN EN 1015 – Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1 až 19 (72 2400)

ČSN EN 1092 – Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trouby, armatury, tvarovky 	příslušenství s označením PN (13 1170)

ČSN EN 12 464 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 12 350 – Zkoušení čerstvého betonu

ČSN EN 12 390 – Zkoušení ztvrdlého betonu

ČSN EN 12 504 – Zkoušení betonu v konstrukcích

ČSN EN 12098 – Regulace otopných soustav

ČSN EN 12186 – Zásobování plynem-Regulační stanice pro přepravu a rozvod  plynu – Funkční 	požadavky (38 6417)

ČSN EN 12271 – Nátěry - Specifikace. Část 3 (73 6153)

ČSN EN 12272 – Nátěry - Zkušební metody. Část 1 až 3 (73 6162)

ČSN EN 12279 – Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční 	požadavky

ČSN EN 12327 – Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a 	odstavení z provozu – Funkční požadavky (38 6414)

ČSN EN 12350 – Zkoušení čerstvého betonu - Část 1 až 7 (73 1301)

ČSN EN 12390 – Zkoušení zatvrdlého betonu - Část 1 až 8 (73 1302)

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy (13 6301 )

ČSN EN 12504 – Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1 (73 1303)

ČSN EN 12697 – Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka (73 6160)

ČSN EN 12944 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocel. konstrukcí ochrannými nátěrovými 	systémy

ČSN EN 12970 – Litý asfalt pro vodotěsné úpravy (73 6153)

ČSN EN 13036 – Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch (73 61067)

ČSN EN 13285 – Nestmelené směsí – Specifikace (73 6155)

ČSN EN 13286 – Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi (73 6165, 73 6185)

ČSN EN 1363 – Zkoušení požární odolnosti - Část 1 a 2 (73 0851)

ČSN EN 1364 – Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1 a 2 (73 0853)

ČSN EN 13501 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1, 2, 3 a 5 (73 	0860)

ČSN EN 13863 – Cementobetonové kryty. Část 1 a 2 (73 6181)

ČSN EN 13880 – Zálivky na horka. Část 6 (73 6182)

ČSN EN 14187 – Zálivky za studena (73 6169)

ČSN EN 1610 – Provádění stok kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 1634 – Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1 a 3 (73 0852)

ČSN EN 1775 – Zásobování plynem-Plynovody v budovách-Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – 	Provozní požadavky

ČSN EN 1776 – Zásobování plynem – Měřící stanice zemního plynu – Funkční požadavky

ČSN EN 196 – Metody zkoušení cementu (72 2100)

ČSN EN 197 – Cement - Část 1 až 2 (72 2101)

ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 20 273 – Díry pro šrouby (02 1050)

ČSN EN 20 898 – Hrubé šrouby a matice. Technické dodací předpisy (02 1006)

ČSN EN 206 – Beton - Část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. (73 2403)

ČSN EN 22 063 – Kovové a jiné anorganické povlaky. Žárové stříkáni. Zinek, hliník a jejich slitiny 	(03 8551)

ČSN EN 24 624 – Nátěrové hmoty. Odtrhová zkouška přilnavosti (67 3077)

ČSN EN 26 927 – Stavební konstrukce. Těsnící hmoty -tmely. Názvosloví (72 2330)

ČSN EN 27389 – Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. (72 2333)

ČSN EN 28339, 340 – Stavební konstrukce. Těsnící hmoty – tmely (72 2333)

ČSN EN 287 – Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování (05 0711 a 05 0712)

ČSN EN 295-1 – Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci (72 	5201)

ČSN EN 29692 – Ruční obloukové svařování

ČSN EN 315 – Překližkové desky. Rozměrové tolerance (49 2404)

ČSN EN 413 – Cement pro zdění. Část 1 až 2 (72 2102)

ČSN EN 437 – Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů (06 1001)

ČSN EN 450 – Popílek do betonu (72 2064)

ČSN EN 459 – Stavební vápno (72 2201)

ČSN EN 480 – Přísady do betonu, malty a injektáží malty, Část 1 až 8 (72 2325)

ČSN EN 490 – Betonová krytina. Požadavky na výrobek (72 3240)

ČSN EN 50 131 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. Část 1: Všeobecné 	požadavky

ČSN EN 50 173 – Informační technologie – univerzální kabelážní systémy

ČSN EN 50132 – Poplachové systémy – CCTV, sledovací systémy pro použití v bezp. aplikacích 	Part 7: Pokyny pro aplikaci

ČSN EN 54.1 – Elektrická požární signalizace

ČSN EN 54.2 – Elektrická požární signalizace

ČSN EN 54.3 – Elektrická požární signalizace

ČSN EN 60 849 – Nouzové zvukové systémy

ČSN EN 60865-1 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zkratové proudy - výpočet 	účinků (33 3040)

ČSN EN 61140, ČSN EN 50178 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska 	pro instalaci a zařízení

ČSN EN 61557-4 – Odpor vodičů uzemnění ochranného spojení a vyrovnání potenciálu (35 6230)

ČSN EN 657 – Žárové stříkání. Stanovení přilnavosti v tahu (03 8720)

ČSN EN 752 – Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek (75 6110)

ČSN EN 932-1 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1 : Metody odběru vzorků (72 	1185)

ČSN EN 932-2 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2 : Metody zmenčování 	laboratorních vzorků (72 1192)

ČSN EN 932-3 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3 : Postup a názvosloví pro 	jednoduchý petrografický popis (72 1186)

ČSN EN 932-5– Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5 : Běžné zkušební zařízení a 	kalibrace (72 1192)

ČSN EN 932-6 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6 : Definice opakovatelnosti a 	reprodukovatelností (72 1192)

ČSN EN 933-3 – Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3 : Stanovení tvaru zrn index 	plochosti (72 1172)

ČSN EN 934 – Přísady do betonu, malty a injektáží malty, Část 2 až 6 (72 2326)

ČSN EN 998 – Specifikace malt pro zdivo - Část 1 a 2 (72 2401)

ČSN IEC 268-1 – Elektroakustické zařízení Část 1

ČSN IEC 268-2 – Elektroakustické zařízení Část 2

ČSN IEC 60 801 – Požadavky opatření při elektrostatickém výboji

ČSN ISO 11600 – Stavební konstrukce - Těsnící hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely (72 	2331)

ČSN ISO 12944 – Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 	nátěrovými hmotami (038241)

ČSN ISO 13943 – Požární bezpečnost - Slovník (73 0801)

ČSN ISO 14713 – Ochrana železných a ocelových konstrukci proti korozi - Povlaky zinku a hliníku 	(03 8261)

ČSN ISO 1920 – Zkoušení betonu. Rozměry, mezní odchylky a použití zkušebních těles-(73 1317)

ČSN ISO 2081 – Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli (03 	8511)

ČSN ISO 4103 – Beton. Klasifikace konzistence (73 1312)

ČSN ISO 6784 – Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku (73 1319)

ČSN ISO 7033 – Drobné a hrubé kamenivo do betonu (72 1174)

ČSN ISO 8504 – Příprava ocelového podkladu před nanesením nátěrových hmot a obdobných 	výrobků. Metody přípravy povrchu. (03 8224)

ČSN P EN 197 – Cement. Složení, jakostní požadavky a kritéria pro stanovení shody (72 2101)

ČSN P ENV 1363 – Zkoušení požární odolnosti - Část 3 (73 0851)

ČSN P ENV 13670 – Provádění betonových konstrukcí - Část 1 : Společná ustanoveni (73 2400)

ČSN P ENV 1991 – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

ČSN P ENV 1992 – Navrhování betonových konstrukci. Část 1, 2 (73 1201)

ČSN P ENV 1992 – Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1 až 1- 6 (73 1201)

ČSN P ENV 1992 – Navrhování betonových konstrukcí. Část 3 a 4 (73 1201)

ČSN P ENV 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1, 2 (73 1201)

TNV 75 0747 – Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 0748 – Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 5402 – Výstavba vodovodního potrubí

TNV 75 6911 – Provozní řád kanalizace

TP 76 – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, 1995

TP 77 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, 1995

TP 78 – Katalog vozovek pozemních komunikací

TPG 609 01 – Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz

TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 800 03 – Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

TPG 934 01 – Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

TPG 938 01 – Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů

TPG 959 01 – Zařízení pro filtraci plynu

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek

a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  na staveništi

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

Vyhláška č.  205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů

Nařízení č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod

Vyhláška č. 146/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Vyhláška č. 213/2001 Sb., náležitosti energetického auditu

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 274/2001 Sb., ve znění změn a doplňků o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích

Vyhláška č. 355/2000 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 381/2001 S., katalogy odpadů, seznam nebezpečných odpadů

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 502/2002 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Vyhláška č. 85/1978 Sb., ČÚBP o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Zákon č.  61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštěni odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 102/2000 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 121/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 168/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon č. 175/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků o územ. plánování a stavebním řádu

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění změn a doplňků o péči a zdraví lidu

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. a ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.76/2002 Sb. a zákona č.320/2002 Sb

Zákon č. 256/2002 Sb., kterým se mění zákonn č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Zákon č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií

Zákon č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Zákon č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Zákon č. 489/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 553/2002 Sb., kterým se mění zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění a o změně některých zákonů

Zákon č. 577/2002 Sb., kterým se mění zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně před znečisťujícími látkami (zákon o ovzduší)

Zákon č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí

Zákon č.156/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdrávi lidu, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 Technických podmínek

B.1  Technické specifikace dodávek

1)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Izolace proti vlhkosti v místě keramických dlažeb |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je upřesněn požadavek na provedení hydroizolační tekuté fólie v mokrých provozech, pod keramickou dlažbu. Upřesnění navazuje na upřesňující informaci JU_AD_INFO_100_A00_07b_podlahy ze dne 28.05.2013.

Mokré  provozy:

- Sociální zázemí

- Úklidové místnosti

- Sprchy

- Hygienické smyčky

Plocha stěrek podlaha: 370m2

Plocha stěrek na stěnách: 70m2

Místnosti:

- 1.NP: 01-024+01-027 (zádveří), 01-023+01-026 (atrium – čistící zóny, pod akvária a květníky s napojením na guly),  01-020, 01-021, 01-019b, 01-019a, 01-018, 01-017b, 01-007a, 01-007b, 01-008b, 01-008a, 01-047, 01-045b, 01-046, 01-045a, 01-044, 01-043, 01-042, 01-041b, 01-041c, 01-041d

- 2.NP: 02-049, 02-050, 021-048b, 02-048a, 02-047, 02-045, 02-046a, 02-044, 02-043, 02-046b, 02-070, 02-071, 02-072a, 02-073, 02-072b, 02-068, 02-069

- 3.NP: 03-015b, 03-015a, 03-015d, 03-015c, 03-015f, 03-014, 03-013e, 03-013d, 0,-013b, 03-013a, 03-013c, 03-042, 03-043, 03-040a, 03-040b, 03-041, 03-039, 03-038a, 03-038b, 03-061, 03-062, 03-063a, 03-064, 03-065, 03-066, 03-063b, 03-055a, 03-055b, 03-055d, 03-055c, 03-053d, 03-053c, 03-053a, 03-053b

Stěrka bude vytažena na stěny do výšky min. 0,15m, ve sprchách do výšky 2m.

Aplikace: Min. 2x nátěr tekutou lepenkou za studena

Specifikace materiálu: Elastická tekutá hydroizolační fólie, bez obsahu rozpouštědel, paropropustná, pro vnitřní použití. Součástí dodávky jsou veškeré systémové prvky/pásy pro dilatační spoje podlaha-stěna a pro prostupy instalací TZB, vkládané do stěrky. Součástí dodávky také příprava povrchu pro aplikaci stěrky. Spotřeba 1,2kg/m2/mm, tl. vrstvy min. 0,5mm po vytvrzení (tzn. min. 1mm při nanášení) . Při provádění bude dodržen TP výrobce stěrky. Např. BOTAMENT DF9 PLUS.

Vlastnosti a použití:

Jednosložková izolace BOTAMENT®DF 9 Plus neobsahuje rozpouštědla, překlenuje trhliny a je vhodná pro vytvoření plošné bezešvé izolační vrstvy ve vlhkých místnostech, jako např. ve sprchách, koupelnách, či umývárnách.  Hmotou BOTAMENT® DF 9 Plus se vytváří izolační vrstva přímo pod keramickým obkladem. BOTAMENT®DF 9 Plus splňuje požadavky pro třídy zatížení vodou A dle předpisu DIBt (SRN), rovněž požadavky pro třídu A0 dle směrnice ZDB (SRN). BOTAMENT®DF 9 Plus dosahuje vynikajícího spojení s minerálními lepicími tmely. BOTAMENT®DF 9 Plus přilne téměř ke všem minerálním stavebním hmotám jako je beton, omítky, cementové potěry, zdivo či pískovaný litý asfalt, ale také na sádrové omítky, sádrové bloky, sádrovláknité desky a sádrokarton. Dále je vhodný pro použití na plochách s podlahovým vytápěním.

Věnujte pozornost přípravě podkladu. Tento druh izolace není určený pro vytváření hydroizolačních vrstev na dřevěných podkladech.

Příprava podkladu:

Podkladová plocha musí být suchá, čistá, bez námrazy, pevná, zbavená mastnoty, nátěrů, výpotků (minerálních, sádrových), separačních prostředků, prachu a volných částic. Podkladní plochy nesmí být opatřeny dehtovými ani živičnými nátěry. Podklad musí být v rovině dle příslušných norem (ČSN 73 0212 – »Tolerance ve výstavbě«). Na všechny savé, a/nebo prašné podklady se provede základní nátěr výrobkem BOTAMENT®D 11. Trhliny ve vodorovných plochách mohou být vyplněny produktem BOTAMENT®A 60. Silně porézní povrchy či místa s výskytem lunkrů doporučujeme předem vystěrkovat např. tmelem BOTAMENT®M 21.

Postup zpracování:

Po důkladném promíchání je možné BOTAMENT®DF 9 Plus nanášet přímo z obalu štětcem nebo válečkem. Pro normální namáhání doporučujeme provést dva nátěry. Celková tloušťka vrstvy ve vytvrzeném stavu by měla být nejméně 0,5 mm. Proto je zapotřebí za čerstva nanést vrstvu v tloušťce 1,0 mm. Mezi jednotlivými nátěry je nutné dodržet technologickou přestávku cca. 4 hodiny. Lepení obkladů a dlažeb lze provádět až po proschnutí vrstev, což představuje přestávku v trvání cca. 12 hodin po nanesení posledního nátěru. K lepení obkladů a dlažeb je možné použít např. tmely BOTAMENT®M 21, nebo Multi2light. Před izolováním ploch je třeba při provádění prvního nátěru BOTAMENT®DF 9 Plus vložit do koutů či na spoje konstrukčních dílů izolační pásy BOTAMENT®AB 78, nebo SB 78 v místě trubních prostupů. Při provádění druhého nátěru se pásky přetřou izolační hmotou, pouze středová pružná část pásky se ponechá bez nátěru. V čerstvém stavu je třeba chránit BOTAMENT®DF 9 Plus před vlhkostí. Izolační vrstvu je bezpodmínečně nutné chránit před mechanickým poškozením. BOTAMENT®DF 9 Plus nesmí být zpracováván při teplotách nižších než + 8°C.

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

2)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Krycí plechy u vazníků – doplnění konstrukce mezi vazníky a keramickým obkladem v atriu |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění týkající se doplnění konstrukce mezi vazníky a keramickým obkladem v atriu dle detailu č.7:

Plocha mezi vazníky a keramickým obkladem  bude provedena  jako podkladní  konstrukce  sádrokartonem na pomocných profilech . Pod podkladní SDK desku  bude provedena tepelná izolace z minerální vaty tl.60mm mechanicky kotvená ke konstrukci, na výšku 600mm. Povrchová úprava na SDK se provede z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm  (napři. plech ruukki).

Součástí dodávky je montáž SDK konstrukcí ve výšce 12m, tmelení a broušení povrchu ve standardu Q2 dle TP f. KNAUF a  přesuny hmot. Napojení SDK desek na okolní konstrukce bude provedeno pružným tmelem pro zamezení vnesení zatížení z betonových vazníků. Konstrukci lze provést jako předsazenou stěnu KNAUF W630 s dvojitým záklopem 2x12,5mm na profilech CW50 kotvených k žb vazníkům (čistá vzdálenost vazníků je 1,87m), max. osová vzdálenost příčníků min. 312,5mm, příp. je nutné konstrukci profilů upravit dle statických požadavků tak, aby byla zajištěna tuhost SDK konstrukce. Součástí dodávky je veškerý kotvící a spojovací materiál, lešení, příp. zaměření a nutná dílenská dokumentace. Povrchová úprava na SDK desky bude z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm (např. plech ruukki).

Celková plocha 32x1,1=35,2m2

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Krycí plechy vazníků – napojení světlíků |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění týkající se krycích plechů napojení světlíků na vazníky v átriích.

Oplechování je součástí  detailu viz níže. Prvek  je součástí napojení světlíků k nosné konstrukci. Výše výměry plechu je daná výkazem výměr. Součástí dodávky je montáž oplechování ve výšce 12m a přesuny hmot. Montáž oplechování musí být prováděna současně s prováděním tepelné izolace, jejíž dodávka je součást prací zhotovitele stavby Zlínstavu a.s.

Při montáži oplechování nesmí dojít k porušení parozábrany napojení konstrukce světlíku na žb konstrukci. Kotvení k hliníkové konstrukci světlíku musí být odsouhlaseno dodavatelem světlíku. Styk kovů z různým elektrickým potenciálem musí být vyřešen tak, aby nedocházelo k elektrolytické korozi. Napojení musí rovněž zohlednit rozdílné dilatace hliníkové a žb konstrukce vlivem teplotních změn.

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 16.12.2013

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

3)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Vnitřní dveře |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 a 15.1.2014 je vydáno upřesnění týkající se vnitřních dveří s požární odolností – u dveří D27z (1ks), D29z(2ks), D33z(1ks) a D41z(1ks) je specifikována požární odolnost v souladu s PBŘ. Specifikace dveří dle tabulky dveří a TP:

Tabulka dveří:

| Označení na výkrese | Jmen. šířka | Jmen. výška | rozměr otvoru (š/v) | Počet ks | Typ dveří | Materiál křídla | Povrch křídla | L | P | Požární odolnost | Samozavírač | Neprůzvučnost Rw (dB) | PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (JIS) | Vložka (GK dle TP) | Typ kování | zárubeň | Zarážka | Pozn. *) HPL do místnosti bílá, v chodbě RAL 3003. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.27.z2 | 900 +300 | 1970 | 1300/2020 | 1 | DK-SK1 | DTD | HPL* | 1 |  | EW30 C DP3 | 2x +koordinátor | 32 | ano | V2 | K-Ko | ocelová RAL 7003 | ano | zasklení bezp. sklem |
| D.29.z2 | 900 +300 | 1970 | 1300/2020 | 2 | DK-SK1 | DTD | HPL* | 1 | 1 | EW30 C DP3 | 2x +koordinátor | 32 | ano | V2 | K-Ko | ocelová RAL 7003 | ano | zasklení bezp. sklem |
| D.33.z | 900 +300 | 1970 | 1300/2020 | 1 | DK-SK1 | DTD | HPL* |  | 1 | EW30 C DP3 | 2x +koordinátor | 27 | ano | V3 | K-Ko | ocelová RAL 7003 | ano | EPS, zasklení bezp. sklem |
| D.41.z | 1600 | 1970 | 1700/2020 | 1 | DK | DTD | HPL* |  | 1 | EW30 C DP3 | 2x +koordinátor | 32 | ano | V2 | K-Ko | Dřevěná obložková | ano | plné |

| Legenda: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ dveří: |  |  |
|  | JK - dveře jednokřídlé |  |
|  | JK-SK - dveře jednokřídlé prosklené |  |
|  | DK - dveře dvoukřídlé |  |
|  | DK-SK - dveře dvoukřídlé prosklené |  |
|  | DK-SK1 - dveře dvoukřídlé, prosklené podružné křídlo |  |
| Typ Kování: |  |  |
|  | K-K | 1 - klika-klika |
|  | K-Ko | 2 - klika-koule |
|  | PK | panikové kování |
|  | MM | otevíravá dveřní křídla ve společných prostorách budou ve výši 900 - |
|  |  | 1050 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku |
| Otevírání: |  |  |
|  | P - pravé |  |
|  | L - levé |  |
| Typ Zámku/ Lock Type: |  |  |
|  | V1 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 4 (včetně certifikátu), bezpečnostní kování R4(včetně certifikátu) |  |
|  | V2 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 3, bezpečnostní štít (včetně certifikátu), bezpečnostní kování R4(včetně certifikátu) |  |
|  | V3 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 2 (včetně certifiátu), bezpečnostní kování Rostex 807 |  |
|  | V4 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 2 (včetně certifiátu), bezpečnostní kování Rostex 807 |  |
|  | Na toaletách - WC klička |  |
| Dveřní zarážka/ Door Stop: |  |  |
|  | 1 - podlahová ve standardu FSB umístění bude upřesněno na stavbě |  |
| Samozavírač: |  |  |
|  | C-typ1 - dveřní samozavírač ve standardu DORMA |  |

Poznámka:

- Požární dveře musí být vybaveny samozavíračem.

- U dvoukřídlích dveří bude samozavírač osazen na obě křídla a dveřní sestava bude vybavena koordinátorem zavírání.

- Všechny povrchy musí být vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem.

- Veškeré rozměry musí být ověřeny na stavbě.

- Otevíravá dveřní křídla ve společných prostorách budou ve výši 800 až 900mm opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku na straně opačné závěsů dle vyhl.MMR č.398/2009.

- Součástí dodávky dveří jsou kování, vložka a napojení na EPS, EZS, EKV .Vložka musí být dodána od dodavatele systému generálního klíče celé stavby, aby byla zajištěna funkce generálního klíče pro celý objekt.

- Stěny s požární odolností mají nad úrovní podhledu požární předěl

- Bezpečnostní sklo bude osazeno na prosklených částech dveří na celou výšku. Osazení bezpečnostních skel a značení skel dle vyhlášky MMR č.398/2009 (kontrastní značky ve výšce 900 a 1500mm)

- Vložka bude v systému generálního klíče pro celý objekt pro všechny stupně zabezpečení

- Zárubně dveří s přístupovým systémem musí být připraveny pro přístupový systém JIS

- Povrchová úprava dveřního křídla HPL laminát min. tl.0,8mm, do místnosti bílá (RAL9003 signalwies), v chodbě RAL3003 (Rubinrot)

- Obložkové zárubně s integrovaným těsněním – povrchová úprava CPL laminát min. tl.0,2mm – kovolaminát RAL7003

- Zámky v požárních dveří budou zadlabávací požárně odolné mechanické nebo elektromagnetické dle specifikace části slaboproud, s protiplechem

- Kování dveří bude odpovídat objektovému standartu dle ČSN EN1906  - kategorie použití min. 3.třída (vysoká frekvence používání veřejností nebo jinými uživateli s malou motivací o pečlivé  používání).

- Dveře ve vlhkých prostorech budou z voděodolné DTD

Schématické vyobrazení dveří (pravé/levé/dvojkřídlé) a kování (rozetové) dle tabulky dveří a TP:

Požárně bezpečnostní řešení:

Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku, mimo těch, kde N	ÚC začíná.

Dveře opatřené kódovými zámky, musí být v případě požáru samočinně odblokovány.

Dle čl.5.5.9. ČSN 730810 musí mít všechny dveře (s i bez požární odolnosti) na únikových cestách ve směru úniku osob kování, umožňující po vyhlášení požárního poplachu otevření ručně nebo samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), i když je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný

Dveře jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy dle ČSN 730802 čl.9.3.14.

Specifikace EKV, EZS:

Dveře D33z osazena  elektromagnetickým reverzním zámkem s PO (s napojením na EPS) – dodávka dveří, napojení na bezkontaktní čtečku JIS z každé strany.

Dveře D27z2, D29z2 a D41z osazena  elektromagnetickým zámkem s PO (bez napojení na EPS) – dodávka dveří, napojení na bezkontaktní čtečku JIS.

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 15.01.2014

- TENTO POKYN NEVEDE KE ZHORŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY OPROTI PŮVODNĚ NAVRŽENÉMU ŘEŠENÍ

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

Současně Objednatel požaduje předložení vyvzorkování dveří.

4)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Venkovní dveře a vrata |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění týkající se vnějších dveří. Vnější dveře jsou navrženy dle TP a TZ ze systémových hliníkových profilů. Vrata jsou ocelová zateplená. Všechny výplně otvorů musí splnit požadavek na součinitel prostupu tepla dle PENB a požadavky ČSN730540-2 na nejnižší povrchovou teplotu a lineární činitel prostupu tepla konstrukce zabudovaného výrobku. Splnění hodnoty dle konkrétního typu výrobku prokáže dodavatel výpočtem nebo protokolem ze zkušebny. Součástí dodávky dveří je zaměření a dílenská dokumentace s detailním řešením napojení na stavbu k odsouhlasení (v místě prahu, ostění a nadpraží), veškerý spojovací a kotvící materiál.

Tabulka vnějších dveří v obvodovém plášti:

| Označení na výkrese | Jmen. šířka | Jmen. výška | rozměr otvoru (š/v) | Počet ks | Typ dveří | Materiál křídla zárubně | Povrch křídla | L | P | Uw/Uf W/m2K | Samozavírač | Neprůzvučnost Rw (dB) | PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM | Vložka (GK dle TP) | Typ kování | Zarážka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 26 | 900+ 300 | 1970 | 1300/2020 | 3 | DK SK1 | AL | Práškový lak RAL 7039 | 1 | 2 | 1,2/ 2,0 | 2x+ koordinátor | - | - | V2 | K-K | ano | Bezpečnostní zasklení Bezpečnostní třída WK2/RC2 |
| D39z | 900+ 500 | 1970 | 1500/2050 | 3 | DK-SK | AL | Práškový lak RAL 7039 | 1 | 2 | 1,2/ 2,0 | 2x+ koordinátor | - | ano | V1 | PK, MM | ano | Bezpečnostní zasklení Bezpečnostní třída WK2/RC2 |
| D40z | 1600 | 1980 | 1700/2050 | 3 | DK-SK | AL | Práškový lak RAL 7039 | - | - | 1,2/ 2,0 | 2x+ koordinátor | 27 | ano | V1 | PK, MM | ano | Bezpečnostní zasklení Bezpečnostní třída WK2/RC2 |

Tabulka vnějších vrat v obvodovém plášti:

| Označení na výkrese | Jmen. šířka | Jmen. výška | rozměr otvoru (š/v) | Počet ks | Typ dveří | Materiál křídla zárubně | Povrch křídla | L | P | Uw W/m2K | Samozavírač | Neprůzvučnost Rw (dB) | PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM | Vložka (GK dle TP) | Typ kování | Zarážka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D42z | 3500 | 3000 | 3600/3050 | 1 | DK | Ocelový rám + TI výplň/ panel | RAL 7039 | - | - | 1,2 | - | 27 | ano | V1 | K-Ko | ano | Bezpečnostní třída WK2/RC2 |

| Legenda: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ dveří: |  |  |
|  | JK - dveře jednokřídlé |  |
|  | JK-SK - dveře jednokřídlé prosklené |  |
|  | DK - dveře dvoukřídlé |  |
|  | DK-SK - dveře dvoukřídlé prosklené |  |
|  | DK-SK1 - dveře dvoukřídlé, prosklené podružné křídlo |  |
| Typ Kování: |  |  |
|  | K-K | 1 - klika-klika |
|  | K-Ko | 2 - klika-koule |
|  | PK | panikové kování |
|  | MM | otevíravá dveřní křídla ve společných prostorách budou ve výši 900 - |
|  |  | 1050 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku |
| Otevírání: |  |  |
|  | P - pravé |  |
|  | L - levé |  |
| Typ Zámku/ Lock Type: |  |  |
|  | V1 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 4 (včetně certifikátu), bezpečnostní kování R4(včetně certifikátu) |  |
|  | V2 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 3, bezpečnostní štít (včetně certifikátu), bezpečnostní kování R4(včetně certifikátu) |  |
|  | V3 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 2 (včetně certifiátu), bezpečnostní kování Rostex 807 |  |
|  | V4 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 2 (včetně certifiátu), bezpečnostní kování Rostex 807 |  |
|  | Na toaletách - WC klička |  |
| Dveřní zarážka/ Door Stop: |  |  |
|  | 1 - podlahová ve standardu FSB umístění bude upřesněno na stavbě |  |
| Samozavírač: |  |  |
|  | C-typ1 - dveřní samozavírač ve standardu DORMA |  |

Poznámka:

- U dvoukřídlích dveří bude samozavírač osazen na obě křídla a dveřní sestava bude vybavena koordinátorem zavírání (kluzná lišta).

- Všechny povrchy musí být vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem.

- Veškeré rozměry musí být ověřeny na stavbě.

- Otevíravá dveřní křídla ve společných prostorách budou ve výši 800 až 900mm opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku na straně opačné závěsů dle vyhl.MMR č.398/2009.

- Součástí dodávky dveří jsou kování, vložka, zámek a napojení na EZS, EKV.  Vložka musí být dodána od dodavatele systému generálního klíče celé stavby, aby byla zajištěna funkce generálního klíče pro celý objekt.

- Bezpečnostní sklo bude osazeno  na prosklených částech dveří na celou výšku. Osazení bezpečnostních skel a značení skel bude odpovídat vyhlášce MMR č.398/2009 (kontrastní značky ve výšce 900 a 1500mm)

- Vložka zámku v systému generálního klíče pro celý objekt pro všechny stupně zabezpečení

- Zárubně dveří s přístupovým systémem musí být připraveny pro přístupový systém JIS

- Zámky dveří budou zadlabávací mechanické nebo elektromagnetické dle specifikace části slaboproud, s protiplechem.

- Kování dveří bude odpovídat objektovému standartu dle ČSN EN1906  - kategorie použití min. 3.třída (vysoká frekvence používání veřejností).

- Vnější dveře a vrata budou provedena v bezpečnostní třídě RC2 dle ČSN EN 1627. Požadavek až WK3 upřesní investor.

Schématické zobrazení:

Schématické vyobrazení dveří dle tabulky dveří D26 (otevírání dovnitř), D39, D40 (otevírání ven):

Schématické vyobrazení vrat dle tabulky dveří D42 (otevírání ven):

Specifikace vnějších dveří:

Klasifikace dveří dle ČSN EN 14351-1+A1 (vybraná kritéria)

- Odolnost proti větru tlak/průhyb: Třída 5(2000Pa) / C(1/300)

- Vodotěsnost: Třída E (600Pa)

- Průvzdušnost: Třída 4 (600Pa)

- Dveře označeny štítkem shody CE v souladu s ČSN EN 14351-1+A1(2011)

Hloubka a typ hliníkového profilu je pouze orientační a musí být zvolena dle konkrétního výrobce a typu zasklení s ohledem na dosažení hodnoty Uw=1,2W/m2K a požadavků ČSN730540-2. Statický návrh zasklení je součástí dodávky. V případě, že nebude možné u atypických vrat z ocelových profilů dosáhnout Uw=1,2W/m2K je nutné návrh vykompenzovat snížením požadavku na Uw u dveří tak, aby průměrný součinitel prostupu tepla na plochu dveří a vrat zůstal zachován dle požadavku PENB. Nabídková cena tak musí zohlednit kompletní dodávku vrat a dveří v souladu s požadavkem PENB.

Specifikace vrat:

- Ocelová zateplená vrata dvoukřídlá vyrobená na míru, ručně ovládaná s otočnými křídly.

- Zárubeň a křídla ze systémových ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem JANSEN JANISOL (hl. 60mm) nebo JANISOL HI (hl.80mm) s  EPDM  těsněním a izolační výplní (volba profilu dle hodnoty Uw).

- Výplň křídla plná dvouplášťová z plechu tl.2,5-3mm a tepelněizolační výplně např. minerální vatou nebo PUR panel tl.40-80mm (dle hodnoty Uw)

- Systémové závěsy heavyduty (min. 3-4ks na jedno křídlo)

- Antikorozní ochrana ocelových profilů: Práškový vypalovaný lak nebo základní nátěr + 2x syntetický nátěr UV stabilní PU barvou RAL7039, kategorie C5-I,  životnost vysoká (15let) dle ČSN EN ISO 12944

- Vrata označena štítkem shody CE v souladu s ČSN EN 13 241-1+A1(2011).

- Odolnost proti průniku vody: 3.třída (tlak nad 50Pa)

- Odolnosti proti zatížení větrem: Třída 2 (450Pa)

- Vzduchová neprůzvučnost: TZI 1 (Rw=27dB)

- Průvzdušnost: Min. třída 3 (do 6 m3/m2h při tlaku 50Pa), doporučeno třída 6 (do 1,5m3/m2h)

- Mechanická trvanlivost: méně častý provoz (20.000 cyklů)

- Závěsy s ochranou proti vysazení křídla

- Kování na otvíravém křídle, tříbodový rozvorný mechanismus na druhém křídle

- Stavěcí zarážky na obou křídlech proti náhodnému zavření a otevření

- Padací prahová těsnící lišta

- Ref. produkt/ výrobce: Ocelová vrata f. PPDS Group s.r.o. (standart provedení vrat na budově pavilonu údržby ZF)

Osazení dveří a vrat:

Dveře a vrata budou osazeny v rovině tepelné izolace fasády (kontaktní zateplovací systém z EPS tl.250mm). Zevnitř bude připojovací spára uzavřena parozábranou, zvenku difúzní fóliíí resp. hydroizolací z mPVC v místě prahu, tak aby bylo zajištěno vodotěsné uzavření spáry zvenku a vzduchotěsné uzavření zevnitř. Součástí dodávky dveří je i spodní osazovací profil v podlaze. Výška podlahy v 1.NP je 200mm, ve 4.NP jsou dveře v úrovni podlahy. Výškový rozdíl mezi podlahou a vnějším chodníkem bude max.20mm (požadavek vyhl.398/2009Sb. a ČSN 730802). Práh/prahová lišta s přerušeným tepelným mostem je součástí dodávky dveří. Napojení dveřního křídla a vrat na práh musí být vodotěsné např. pomocí padací lišty, dorazového těsnění apod. (nestačí kartáčové těsnění). U vrat musí být práh dimenzován na pojezd těžké zemědělské techniky do učebny 01-014.

Požárně bezpečnostní řešení:

Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku, mimo těch, kde N	ÚC začíná.

Dveře opatřené kódovými zámky, musí být v případě požáru samočinně odblokovány.

Dle čl.5.5.9. ČSN 730810 musí mít všechny dveře (s i bez požární odolnosti) na únikových cestách ve směru úniku osob kování, umožňující po vyhlášení požárního poplachu otevření ručně nebo samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), i když je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný

Dveře jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy dle ČSN 730802 čl.9.3.14.

Specifikace EKV, EZS:

Vrata osazena elektromagnetickým zámkem s PO (bez napojení na EPS) – dodávka dveří, těžkými magnetickými spínači – dodávka EZS, napojena na bezkontaktní čtečku JIS.

Dveře v 1.NP D39+40 jsou osazena magnetickými spínači na každém křídle – dodávka EZS. Dveře D40 u vstupu z parkoviště jsou  osazena elektromagnetickým zámkem s PO (bez napojení na EPS) – dodávka dveří, napojení na bezkontaktní čtečku JIS.

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 16.12.2013

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

Současně Objednatel požaduje předložení vyvzorkování dveří.

5)HASÍCÍ PŘÍSTROJE

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Požární hasící přístroje |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění požárních hasících přístrojů.

Umístění, počet a typ požárních hasících přístrojů je zřejmý z požárně bezpečnostního řešení stavby, soupis  PHP dle PBŘ stavby je přiložen . Nutno doplnit do výkazu výměr takto :

PHP P6 (práškový)    hasivost  21A                           61 ks

PHP S 5 (sněhový)    hasivost  55B                             9 ks

Celkem   PHP ve stavbě                                              70 ks

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 16.12.2013

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

6)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - J00 (silnoproud) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Zásuvky a pohybová čidla |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění týkající se specifikace zásuvek a pohybových čidel. Specifikace dle DVZ a TP:

3.11 Spínač automatický se snímačem pohybu stropní (přítomnosti), 230V/16A, úhel pokrytí 360st, IR, nastavitelná hodnota čas. zpoždění 10 s až 30 minut

3.22 Zásuvka třífázová 400V/16A, řazení 3P+N+PE, v provedení dle EN 60309, IEC 309, krytí IP44, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí

Místnosti:

Spínač automatický se snímačem pohybu stropní:

čidla:02-027,02-022,02-014,02-013ab,02-023,02-024,02-051,02-052,02-049,02-04

8ab,02-047,02-046ab,02-055,02-068,02-069,02-071,02-072ab,02-073,02-056,03-01

8,03-015abf,03-013abe,03-019,03-021,03-020,03-024,03-043,03-042,03-040ab,03-

039,03-038ab,03-044,03-047,03-048,03-062,03-063ab,03-065,03-066,03-054,03-05

5ab,03-053ab,04-002,04-008

Zásuvky třífázová 400/16A

400V:01-005,01-015,01-034,03-025,03-051,03-052,03-006,03-005,03-003,03-012,0

3-026a,03-028,03-057,-03-049

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Zpracoval: J. Němec

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 16.12.2013

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

Současně Objednatel požaduje předložení vyvzorkování zásuvek a čidel.

7)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Žebřík Z 32 |  |

Žebříky Z32 budou umístěny na střeše na nástavbách strojoven vzduchotechniky (viz půdorys 4.NP). Zhotovitel stavby Zlínstav a.s. v rámci své dodávky připraví kotevní prvky  pro uchycení obou žebříků (prvek „Plo 60x8 uvedený na výše uvedeném nákresu). Před zahájením prací na výrobě žebříků je nutno si tyto kotvy zaměřit.

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

8)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Hygienické doplňky a kryty, skříňky na klíče |  |

Kryt rozvaděče včetně rámečku nutno přizpůsobit  typu dodaného rozvaděče zhotovitelem stavby Zlínstavem a.s. Před objednáním nutno zaměřit na místě.

Umístění skříněk na klíče bude upřesněno před jejich montáží.

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

Současně Objednatel požaduje předložení vzorků hygienických doplňků a materiálu krytu rozvaděče a skříňky na klíče.