Příloha č. 1 Technických podmínek

B.1  Technické specifikace dodávek

1)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Izolace proti vlhkosti v místě keramických dlažeb |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je upřesněn požadavek na provedení hydroizolační tekuté fólie v mokrých provozech, pod keramickou dlažbu. Upřesnění navazuje na upřesňující informaci JU_AD_INFO_100_A00_07b_podlahy ze dne 28.05.2013.

Mokré  provozy:

- Sociální zázemí

- Úklidové místnosti

- Sprchy

- Hygienické smyčky

Plocha stěrek podlaha: 370m2

Plocha stěrek na stěnách: 70m2

Místnosti:

- 1.NP: 01-024+01-027 (zádveří), 01-023+01-026 (atrium – čistící zóny, pod akvária a květníky s napojením na guly),  01-020, 01-021, 01-019b, 01-019a, 01-018, 01-017b, 01-007a, 01-007b, 01-008b, 01-008a, 01-047, 01-045b, 01-046, 01-045a, 01-044, 01-043, 01-042, 01-041b, 01-041c, 01-041d

- 2.NP: 02-049, 02-050, 021-048b, 02-048a, 02-047, 02-045, 02-046a, 02-044, 02-043, 02-046b, 02-070, 02-071, 02-072a, 02-073, 02-072b, 02-068, 02-069

- 3.NP: 03-015b, 03-015a, 03-015d, 03-015c, 03-015f, 03-014, 03-013e, 03-013d, 0,-013b, 03-013a, 03-013c, 03-042, 03-043, 03-040a, 03-040b, 03-041, 03-039, 03-038a, 03-038b, 03-061, 03-062, 03-063a, 03-064, 03-065, 03-066, 03-063b, 03-055a, 03-055b, 03-055d, 03-055c, 03-053d, 03-053c, 03-053a, 03-053b

Stěrka bude vytažena na stěny do výšky min. 0,15m, ve sprchách do výšky 2m.

Aplikace: Min. 2x nátěr tekutou lepenkou za studena

Specifikace materiálu: Elastická tekutá hydroizolační fólie, bez obsahu rozpouštědel, paropropustná, pro vnitřní použití. Součástí dodávky jsou veškeré systémové prvky/pásy pro dilatační spoje podlaha-stěna a pro prostupy instalací TZB, vkládané do stěrky. Součástí dodávky také příprava povrchu pro aplikaci stěrky. Spotřeba 1,2kg/m2/mm, tl. vrstvy min. 0,5mm po vytvrzení (tzn. min. 1mm při nanášení) . Při provádění bude dodržen TP výrobce stěrky. Např. BOTAMENT DF9 PLUS.

Vlastnosti a použití:

Jednosložková izolace BOTAMENT®DF 9 Plus neobsahuje rozpouštědla, překlenuje trhliny a je vhodná pro vytvoření plošné bezešvé izolační vrstvy ve vlhkých místnostech, jako např. ve sprchách, koupelnách, či umývárnách.  Hmotou BOTAMENT® DF 9 Plus se vytváří izolační vrstva přímo pod keramickým obkladem. BOTAMENT®DF 9 Plus splňuje požadavky pro třídy zatížení vodou A dle předpisu DIBt (SRN), rovněž požadavky pro třídu A0 dle směrnice ZDB (SRN). BOTAMENT®DF 9 Plus dosahuje vynikajícího spojení s minerálními lepicími tmely. BOTAMENT®DF 9 Plus přilne téměř ke všem minerálním stavebním hmotám jako je beton, omítky, cementové potěry, zdivo či pískovaný litý asfalt, ale také na sádrové omítky, sádrové bloky, sádrovláknité desky a sádrokarton. Dále je vhodný pro použití na plochách s podlahovým vytápěním.

Věnujte pozornost přípravě podkladu. Tento druh izolace není určený pro vytváření hydroizolačních vrstev na dřevěných podkladech.

Příprava podkladu:

Podkladová plocha musí být suchá, čistá, bez námrazy, pevná, zbavená mastnoty, nátěrů, výpotků (minerálních, sádrových), separačních prostředků, prachu a volných částic. Podkladní plochy nesmí být opatřeny dehtovými ani živičnými nátěry. Podklad musí být v rovině dle příslušných norem (ČSN 73 0212 – »Tolerance ve výstavbě«). Na všechny savé, a/nebo prašné podklady se provede základní nátěr výrobkem BOTAMENT®D 11. Trhliny ve vodorovných plochách mohou být vyplněny produktem BOTAMENT®A 60. Silně porézní povrchy či místa s výskytem lunkrů doporučujeme předem vystěrkovat např. tmelem BOTAMENT®M 21.

Postup zpracování:

Po důkladném promíchání je možné BOTAMENT®DF 9 Plus nanášet přímo z obalu štětcem nebo válečkem. Pro normální namáhání doporučujeme provést dva nátěry. Celková tloušťka vrstvy ve vytvrzeném stavu by měla být nejméně 0,5 mm. Proto je zapotřebí za čerstva nanést vrstvu v tloušťce 1,0 mm. Mezi jednotlivými nátěry je nutné dodržet technologickou přestávku cca. 4 hodiny. Lepení obkladů a dlažeb lze provádět až po proschnutí vrstev, což představuje přestávku v trvání cca. 12 hodin po nanesení posledního nátěru. K lepení obkladů a dlažeb je možné použít např. tmely BOTAMENT®M 21, nebo Multi2light. Před izolováním ploch je třeba při provádění prvního nátěru BOTAMENT®DF 9 Plus vložit do koutů či na spoje konstrukčních dílů izolační pásy BOTAMENT®AB 78, nebo SB 78 v místě trubních prostupů. Při provádění druhého nátěru se pásky přetřou izolační hmotou, pouze středová pružná část pásky se ponechá bez nátěru. V čerstvém stavu je třeba chránit BOTAMENT®DF 9 Plus před vlhkostí. Izolační vrstvu je bezpodmínečně nutné chránit před mechanickým poškozením. BOTAMENT®DF 9 Plus nesmí být zpracováván při teplotách nižších než + 8°C.

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

2)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Krycí plechy u vazníků – doplnění konstrukce mezi vazníky a keramickým obkladem v atriu |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění týkající se doplnění konstrukce mezi vazníky a keramickým obkladem v atriu dle detailu č.7:

Plocha mezi vazníky a keramickým obkladem  bude provedena  jako podkladní  konstrukce  sádrokartonem na pomocných profilech . Pod podkladní SDK desku  bude provedena tepelná izolace z minerální vaty tl.60mm mechanicky kotvená ke konstrukci, na výšku 600mm. Povrchová úprava na SDK se provede z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm  (napři. plech ruukki).

Součástí dodávky je montáž SDK konstrukcí ve výšce 12m, tmelení a broušení povrchu ve standardu Q2 dle TP f. KNAUF a  přesuny hmot. Napojení SDK desek na okolní konstrukce bude provedeno pružným tmelem pro zamezení vnesení zatížení z betonových vazníků. Konstrukci lze provést jako předsazenou stěnu KNAUF W630 s dvojitým záklopem 2x12,5mm na profilech CW50 kotvených k žb vazníkům (čistá vzdálenost vazníků je 1,87m), max. osová vzdálenost příčníků min. 312,5mm, příp. je nutné konstrukci profilů upravit dle statických požadavků tak, aby byla zajištěna tuhost SDK konstrukce. Součástí dodávky je veškerý kotvící a spojovací materiál, lešení, příp. zaměření a nutná dílenská dokumentace. Povrchová úprava na SDK desky bude z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm (např. plech ruukki).

Celková plocha 32x1,1=35,2m2

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Krycí plechy vazníků – napojení světlíků |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění týkající se krycích plechů napojení světlíků na vazníky v átriích.

Oplechování je součástí  detailu viz níže. Prvek  je součástí napojení světlíků k nosné konstrukci. Výše výměry plechu je daná výkazem výměr. Součástí dodávky je montáž oplechování ve výšce 12m a přesuny hmot. Montáž oplechování musí být prováděna současně s prováděním tepelné izolace, jejíž dodávka je součást prací zhotovitele stavby Zlínstavu a.s.

Při montáži oplechování nesmí dojít k porušení parozábrany napojení konstrukce světlíku na žb konstrukci. Kotvení k hliníkové konstrukci světlíku musí být odsouhlaseno dodavatelem světlíku. Styk kovů z různým elektrickým potenciálem musí být vyřešen tak, aby nedocházelo k elektrolytické korozi. Napojení musí rovněž zohlednit rozdílné dilatace hliníkové a žb konstrukce vlivem teplotních změn.

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 16.12.2013

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

3)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Vnitřní dveře |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 a 15.1.2014 je vydáno upřesnění týkající se vnitřních dveří s požární odolností – u dveří D27z (1ks), D29z(2ks), D33z(1ks) a D41z(1ks) je specifikována požární odolnost v souladu s PBŘ. Specifikace dveří dle tabulky dveří a TP:

Tabulka dveří:

| Označení na výkrese | Jmen. šířka | Jmen. výška | rozměr otvoru (š/v) | Počet ks | Typ dveří | Materiál křídla | Povrch křídla | L | P | Požární odolnost | Samozavírač | Neprůzvučnost Rw (dB) | PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (JIS) | Vložka (GK dle TP) | Typ kování | zárubeň | Zarážka | Pozn. *) HPL do místnosti bílá, v chodbě RAL 3003. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.27.z2 | 900 +300 | 1970 | 1300/2020 | 1 | DK-SK1 | DTD | HPL* | 1 |  | EW30 C DP3 | 2x +koordinátor | 32 | ano | V2 | K-Ko | ocelová RAL 7003 | ano | zasklení bezp. sklem |
| D.29.z2 | 900 +300 | 1970 | 1300/2020 | 2 | DK-SK1 | DTD | HPL* | 1 | 1 | EW30 C DP3 | 2x +koordinátor | 32 | ano | V2 | K-Ko | ocelová RAL 7003 | ano | zasklení bezp. sklem |
| D.33.z | 900 +300 | 1970 | 1300/2020 | 1 | DK-SK1 | DTD | HPL* |  | 1 | EW30 C DP3 | 2x +koordinátor | 27 | ano | V3 | K-Ko | ocelová RAL 7003 | ano | EPS, zasklení bezp. sklem |
| D.41.z | 1600 | 1970 | 1700/2020 | 1 | DK | DTD | HPL* |  | 1 | EW30 C DP3 | 2x +koordinátor | 32 | ano | V2 | K-Ko | Dřevěná obložková | ano | plné |

| Legenda: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ dveří: |  |  |
|  | JK - dveře jednokřídlé |  |
|  | JK-SK - dveře jednokřídlé prosklené |  |
|  | DK - dveře dvoukřídlé |  |
|  | DK-SK - dveře dvoukřídlé prosklené |  |
|  | DK-SK1 - dveře dvoukřídlé, prosklené podružné křídlo |  |
| Typ Kování: |  |  |
|  | K-K | 1 - klika-klika |
|  | K-Ko | 2 - klika-koule |
|  | PK | panikové kování |
|  | MM | otevíravá dveřní křídla ve společných prostorách budou ve výši 900 - |
|  |  | 1050 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku |
| Otevírání: |  |  |
|  | P - pravé |  |
|  | L - levé |  |
| Typ Zámku/ Lock Type: |  |  |
|  | V1 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 4 (včetně certifikátu), bezpečnostní kování R4(včetně certifikátu) |  |
|  | V2 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 3, bezpečnostní štít (včetně certifikátu), bezpečnostní kování R4(včetně certifikátu) |  |
|  | V3 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 2 (včetně certifiátu), bezpečnostní kování Rostex 807 |  |
|  | V4 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 2 (včetně certifiátu), bezpečnostní kování Rostex 807 |  |
|  | Na toaletách - WC klička |  |
| Dveřní zarážka/ Door Stop: |  |  |
|  | 1 - podlahová ve standardu FSB umístění bude upřesněno na stavbě |  |
| Samozavírač: |  |  |
|  | C-typ1 - dveřní samozavírač ve standardu DORMA |  |

Poznámka:

- Požární dveře musí být vybaveny samozavíračem.

- U dvoukřídlích dveří bude samozavírač osazen na obě křídla a dveřní sestava bude vybavena koordinátorem zavírání.

- Všechny povrchy musí být vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem.

- Veškeré rozměry musí být ověřeny na stavbě.

- Otevíravá dveřní křídla ve společných prostorách budou ve výši 800 až 900mm opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku na straně opačné závěsů dle vyhl.MMR č.398/2009.

- Součástí dodávky dveří jsou kování, vložka a napojení na EPS, EZS, EKV .Vložka musí být dodána od dodavatele systému generálního klíče celé stavby, aby byla zajištěna funkce generálního klíče pro celý objekt.

- Stěny s požární odolností mají nad úrovní podhledu požární předěl

- Bezpečnostní sklo bude osazeno na prosklených částech dveří na celou výšku. Osazení bezpečnostních skel a značení skel dle vyhlášky MMR č.398/2009 (kontrastní značky ve výšce 900 a 1500mm)

- Vložka bude v systému generálního klíče pro celý objekt pro všechny stupně zabezpečení

- Zárubně dveří s přístupovým systémem musí být připraveny pro přístupový systém JIS

- Povrchová úprava dveřního křídla HPL laminát min. tl.0,8mm, do místnosti bílá (RAL9003 signalwies), v chodbě RAL3003 (Rubinrot)

- Obložkové zárubně s integrovaným těsněním – povrchová úprava CPL laminát min. tl.0,2mm – kovolaminát RAL7003

- Zámky v požárních dveří budou zadlabávací požárně odolné mechanické nebo elektromagnetické dle specifikace části slaboproud, s protiplechem

- Kování dveří bude odpovídat objektovému standartu dle ČSN EN1906  - kategorie použití min. 3.třída (vysoká frekvence používání veřejností nebo jinými uživateli s malou motivací o pečlivé  používání).

- Dveře ve vlhkých prostorech budou z voděodolné DTD

Schématické vyobrazení dveří (pravé/levé/dvojkřídlé) a kování (rozetové) dle tabulky dveří a TP:

Požárně bezpečnostní řešení:

Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku, mimo těch, kde N	ÚC začíná.

Dveře opatřené kódovými zámky, musí být v případě požáru samočinně odblokovány.

Dle čl.5.5.9. ČSN 730810 musí mít všechny dveře (s i bez požární odolnosti) na únikových cestách ve směru úniku osob kování, umožňující po vyhlášení požárního poplachu otevření ručně nebo samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), i když je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný

Dveře jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy dle ČSN 730802 čl.9.3.14.

Specifikace EKV, EZS:

Dveře D33z osazena  elektromagnetickým reverzním zámkem s PO (s napojením na EPS) – dodávka dveří, napojení na bezkontaktní čtečku JIS z každé strany.

Dveře D27z2, D29z2 a D41z osazena  elektromagnetickým zámkem s PO (bez napojení na EPS) – dodávka dveří, napojení na bezkontaktní čtečku JIS.

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 15.01.2014

- TENTO POKYN NEVEDE KE ZHORŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY OPROTI PŮVODNĚ NAVRŽENÉMU ŘEŠENÍ

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

Současně Objednatel požaduje předložení vyvzorkování dveří.

4)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Venkovní dveře a vrata |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění týkající se vnějších dveří. Vnější dveře jsou navrženy dle TP a TZ ze systémových hliníkových profilů. Vrata jsou ocelová zateplená. Všechny výplně otvorů musí splnit požadavek na součinitel prostupu tepla dle PENB a požadavky ČSN730540-2 na nejnižší povrchovou teplotu a lineární činitel prostupu tepla konstrukce zabudovaného výrobku. Splnění hodnoty dle konkrétního typu výrobku prokáže dodavatel výpočtem nebo protokolem ze zkušebny. Součástí dodávky dveří je zaměření a dílenská dokumentace s detailním řešením napojení na stavbu k odsouhlasení (v místě prahu, ostění a nadpraží), veškerý spojovací a kotvící materiál.

Tabulka vnějších dveří v obvodovém plášti:

| Označení na výkrese | Jmen. šířka | Jmen. výška | rozměr otvoru (š/v) | Počet ks | Typ dveří | Materiál křídla zárubně | Povrch křídla | L | P | Uw/Uf W/m2K | Samozavírač | Neprůzvučnost Rw (dB) | PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM | Vložka (GK dle TP) | Typ kování | Zarážka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 26 | 900+ 300 | 1970 | 1300/2020 | 3 | DK SK1 | AL | Práškový lak RAL 7039 | 1 | 2 | 1,2/ 2,0 | 2x+ koordinátor | - | - | V2 | K-K | ano | Bezpečnostní zasklení Bezpečnostní třída WK2/RC2 |
| D39z | 900+ 500 | 1970 | 1500/2050 | 3 | DK-SK | AL | Práškový lak RAL 7039 | 1 | 2 | 1,2/ 2,0 | 2x+ koordinátor | - | ano | V1 | PK, MM | ano | Bezpečnostní zasklení Bezpečnostní třída WK2/RC2 |
| D40z | 1600 | 1980 | 1700/2050 | 3 | DK-SK | AL | Práškový lak RAL 7039 | - | - | 1,2/ 2,0 | 2x+ koordinátor | 27 | ano | V1 | PK, MM | ano | Bezpečnostní zasklení Bezpečnostní třída WK2/RC2 |

Tabulka vnějších vrat v obvodovém plášti:

| Označení na výkrese | Jmen. šířka | Jmen. výška | rozměr otvoru (š/v) | Počet ks | Typ dveří | Materiál křídla zárubně | Povrch křídla | L | P | Uw W/m2K | Samozavírač | Neprůzvučnost Rw (dB) | PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM | Vložka (GK dle TP) | Typ kování | Zarážka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D42z | 3500 | 3000 | 3600/3050 | 1 | DK | Ocelový rám + TI výplň/ panel | RAL 7039 | - | - | 1,2 | - | 27 | ano | V1 | K-Ko | ano | Bezpečnostní třída WK2/RC2 |

| Legenda: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ dveří: |  |  |
|  | JK - dveře jednokřídlé |  |
|  | JK-SK - dveře jednokřídlé prosklené |  |
|  | DK - dveře dvoukřídlé |  |
|  | DK-SK - dveře dvoukřídlé prosklené |  |
|  | DK-SK1 - dveře dvoukřídlé, prosklené podružné křídlo |  |
| Typ Kování: |  |  |
|  | K-K | 1 - klika-klika |
|  | K-Ko | 2 - klika-koule |
|  | PK | panikové kování |
|  | MM | otevíravá dveřní křídla ve společných prostorách budou ve výši 900 - |
|  |  | 1050 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku |
| Otevírání: |  |  |
|  | P - pravé |  |
|  | L - levé |  |
| Typ Zámku/ Lock Type: |  |  |
|  | V1 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 4 (včetně certifikátu), bezpečnostní kování R4(včetně certifikátu) |  |
|  | V2 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 3, bezpečnostní štít (včetně certifikátu), bezpečnostní kování R4(včetně certifikátu) |  |
|  | V3 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 2 (včetně certifiátu), bezpečnostní kování Rostex 807 |  |
|  | V4 - Cylindrická vložka bezpečnostní stupeň 2 (včetně certifiátu), bezpečnostní kování Rostex 807 |  |
|  | Na toaletách - WC klička |  |
| Dveřní zarážka/ Door Stop: |  |  |
|  | 1 - podlahová ve standardu FSB umístění bude upřesněno na stavbě |  |
| Samozavírač: |  |  |
|  | C-typ1 - dveřní samozavírač ve standardu DORMA |  |

Poznámka:

- U dvoukřídlích dveří bude samozavírač osazen na obě křídla a dveřní sestava bude vybavena koordinátorem zavírání (kluzná lišta).

- Všechny povrchy musí být vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem.

- Veškeré rozměry musí být ověřeny na stavbě.

- Otevíravá dveřní křídla ve společných prostorách budou ve výši 800 až 900mm opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku na straně opačné závěsů dle vyhl.MMR č.398/2009.

- Součástí dodávky dveří jsou kování, vložka, zámek a napojení na EZS, EKV.  Vložka musí být dodána od dodavatele systému generálního klíče celé stavby, aby byla zajištěna funkce generálního klíče pro celý objekt.

- Bezpečnostní sklo bude osazeno  na prosklených částech dveří na celou výšku. Osazení bezpečnostních skel a značení skel bude odpovídat vyhlášce MMR č.398/2009 (kontrastní značky ve výšce 900 a 1500mm)

- Vložka zámku v systému generálního klíče pro celý objekt pro všechny stupně zabezpečení

- Zárubně dveří s přístupovým systémem musí být připraveny pro přístupový systém JIS

- Zámky dveří budou zadlabávací mechanické nebo elektromagnetické dle specifikace části slaboproud, s protiplechem.

- Kování dveří bude odpovídat objektovému standartu dle ČSN EN1906  - kategorie použití min. 3.třída (vysoká frekvence používání veřejností).

- Vnější dveře a vrata budou provedena v bezpečnostní třídě RC2 dle ČSN EN 1627. Požadavek až WK3 upřesní investor.

Schématické zobrazení:

Schématické vyobrazení dveří dle tabulky dveří D26 (otevírání dovnitř), D39, D40 (otevírání ven):

Schématické vyobrazení vrat dle tabulky dveří D42 (otevírání ven):

Specifikace vnějších dveří:

Klasifikace dveří dle ČSN EN 14351-1+A1 (vybraná kritéria)

- Odolnost proti větru tlak/průhyb: Třída 5(2000Pa) / C(1/300)

- Vodotěsnost: Třída E (600Pa)

- Průvzdušnost: Třída 4 (600Pa)

- Dveře označeny štítkem shody CE v souladu s ČSN EN 14351-1+A1(2011)

Hloubka a typ hliníkového profilu je pouze orientační a musí být zvolena dle konkrétního výrobce a typu zasklení s ohledem na dosažení hodnoty Uw=1,2W/m2K a požadavků ČSN730540-2. Statický návrh zasklení je součástí dodávky. V případě, že nebude možné u atypických vrat z ocelových profilů dosáhnout Uw=1,2W/m2K je nutné návrh vykompenzovat snížením požadavku na Uw u dveří tak, aby průměrný součinitel prostupu tepla na plochu dveří a vrat zůstal zachován dle požadavku PENB. Nabídková cena tak musí zohlednit kompletní dodávku vrat a dveří v souladu s požadavkem PENB.

Specifikace vrat:

- Ocelová zateplená vrata dvoukřídlá vyrobená na míru, ručně ovládaná s otočnými křídly.

- Zárubeň a křídla ze systémových ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem JANSEN JANISOL (hl. 60mm) nebo JANISOL HI (hl.80mm) s  EPDM  těsněním a izolační výplní (volba profilu dle hodnoty Uw).

- Výplň křídla plná dvouplášťová z plechu tl.2,5-3mm a tepelněizolační výplně např. minerální vatou nebo PUR panel tl.40-80mm (dle hodnoty Uw)

- Systémové závěsy heavyduty (min. 3-4ks na jedno křídlo)

- Antikorozní ochrana ocelových profilů: Práškový vypalovaný lak nebo základní nátěr + 2x syntetický nátěr UV stabilní PU barvou RAL7039, kategorie C5-I,  životnost vysoká (15let) dle ČSN EN ISO 12944

- Vrata označena štítkem shody CE v souladu s ČSN EN 13 241-1+A1(2011).

- Odolnost proti průniku vody: 3.třída (tlak nad 50Pa)

- Odolnosti proti zatížení větrem: Třída 2 (450Pa)

- Vzduchová neprůzvučnost: TZI 1 (Rw=27dB)

- Průvzdušnost: Min. třída 3 (do 6 m3/m2h při tlaku 50Pa), doporučeno třída 6 (do 1,5m3/m2h)

- Mechanická trvanlivost: méně častý provoz (20.000 cyklů)

- Závěsy s ochranou proti vysazení křídla

- Kování na otvíravém křídle, tříbodový rozvorný mechanismus na druhém křídle

- Stavěcí zarážky na obou křídlech proti náhodnému zavření a otevření

- Padací prahová těsnící lišta

- Ref. produkt/ výrobce: Ocelová vrata f. PPDS Group s.r.o. (standart provedení vrat na budově pavilonu údržby ZF)

Osazení dveří a vrat:

Dveře a vrata budou osazeny v rovině tepelné izolace fasády (kontaktní zateplovací systém z EPS tl.250mm). Zevnitř bude připojovací spára uzavřena parozábranou, zvenku difúzní fóliíí resp. hydroizolací z mPVC v místě prahu, tak aby bylo zajištěno vodotěsné uzavření spáry zvenku a vzduchotěsné uzavření zevnitř. Součástí dodávky dveří je i spodní osazovací profil v podlaze. Výška podlahy v 1.NP je 200mm, ve 4.NP jsou dveře v úrovni podlahy. Výškový rozdíl mezi podlahou a vnějším chodníkem bude max.20mm (požadavek vyhl.398/2009Sb. a ČSN 730802). Práh/prahová lišta s přerušeným tepelným mostem je součástí dodávky dveří. Napojení dveřního křídla a vrat na práh musí být vodotěsné např. pomocí padací lišty, dorazového těsnění apod. (nestačí kartáčové těsnění). U vrat musí být práh dimenzován na pojezd těžké zemědělské techniky do učebny 01-014.

Požárně bezpečnostní řešení:

Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku, mimo těch, kde N	ÚC začíná.

Dveře opatřené kódovými zámky, musí být v případě požáru samočinně odblokovány.

Dle čl.5.5.9. ČSN 730810 musí mít všechny dveře (s i bez požární odolnosti) na únikových cestách ve směru úniku osob kování, umožňující po vyhlášení požárního poplachu otevření ručně nebo samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), i když je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný

Dveře jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy dle ČSN 730802 čl.9.3.14.

Specifikace EKV, EZS:

Vrata osazena elektromagnetickým zámkem s PO (bez napojení na EPS) – dodávka dveří, těžkými magnetickými spínači – dodávka EZS, napojena na bezkontaktní čtečku JIS.

Dveře v 1.NP D39+40 jsou osazena magnetickými spínači na každém křídle – dodávka EZS. Dveře D40 u vstupu z parkoviště jsou  osazena elektromagnetickým zámkem s PO (bez napojení na EPS) – dodávka dveří, napojení na bezkontaktní čtečku JIS.

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 16.12.2013

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

Současně Objednatel požaduje předložení vyvzorkování dveří.

5)HASÍCÍ PŘÍSTROJE

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Požární hasící přístroje |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění požárních hasících přístrojů.

Umístění, počet a typ požárních hasících přístrojů je zřejmý z požárně bezpečnostního řešení stavby, soupis  PHP dle PBŘ stavby je přiložen . Nutno doplnit do výkazu výměr takto :

PHP P6 (práškový)    hasivost  21A                           61 ks

PHP S 5 (sněhový)    hasivost  55B                             9 ks

Celkem   PHP ve stavbě                                              70 ks

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 16.12.2013

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

6)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - J00 (silnoproud) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Zásuvky a pohybová čidla |  |

Dle požadavku objednatele z 5.12.2013 je vydáno upřesnění týkající se specifikace zásuvek a pohybových čidel. Specifikace dle DVZ a TP:

3.11 Spínač automatický se snímačem pohybu stropní (přítomnosti), 230V/16A, úhel pokrytí 360st, IR, nastavitelná hodnota čas. zpoždění 10 s až 30 minut

3.22 Zásuvka třífázová 400V/16A, řazení 3P+N+PE, v provedení dle EN 60309, IEC 309, krytí IP44, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí

Místnosti:

Spínač automatický se snímačem pohybu stropní:

čidla:02-027,02-022,02-014,02-013ab,02-023,02-024,02-051,02-052,02-049,02-04

8ab,02-047,02-046ab,02-055,02-068,02-069,02-071,02-072ab,02-073,02-056,03-01

8,03-015abf,03-013abe,03-019,03-021,03-020,03-024,03-043,03-042,03-040ab,03-

039,03-038ab,03-044,03-047,03-048,03-062,03-063ab,03-065,03-066,03-054,03-05

5ab,03-053ab,04-002,04-008

Zásuvky třífázová 400/16A

400V:01-005,01-015,01-034,03-025,03-051,03-052,03-006,03-005,03-003,03-012,0

3-026a,03-028,03-057,-03-049

Pozn.: Veškeré výrobky a odkazy na konkrétní firmy jsou uváděny jako referenční a mohou být nahrazeny výrobky od jiných výrobců, za předpokladu splnění parametrů na ně kladených.

- Zpracoval: J. Němec

- Za GP vydal: P.Brázda

- Datum: 16.12.2013

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

Současně Objednatel požaduje předložení vyvzorkování zásuvek a čidel.

7)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Žebřík Z 32 |  |

Žebříky Z32 budou umístěny na střeše na nástavbách strojoven vzduchotechniky (viz půdorys 4.NP). Zhotovitel stavby Zlínstav a.s. v rámci své dodávky připraví kotevní prvky  pro uchycení obou žebříků (prvek „Plo 60x8 uvedený na výše uvedeném nákresu). Před zahájením prací na výrobě žebříků je nutno si tyto kotvy zaměřit.

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

8)DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROJEKTOVÉMU ŘEŠENÍ

| Část PD: | SO.100 - A00 (stavební část) |  |
| --- | --- | --- |
| Předmět: | Hygienické doplňky a kryty, skříňky na klíče |  |

Kryt rozvaděče včetně rámečku nutno přizpůsobit  typu dodaného rozvaděče zhotovitelem stavby Zlínstavem a.s. Před objednáním nutno zaměřit na místě.

Umístění skříněk na klíče bude upřesněno před jejich montáží.

Objednatel požaduje před realizací prací doložit doklady o splnění technickým parametrů materiálů použitých při provádění prací a nechat je schválit Objednatelem formou odsouhlasovacího listu.

Současně Objednatel požaduje předložení vzorků hygienických doplňků a materiálu krytu rozvaděče a skříňky na klíče.